## 冷水机组
万国数据深圳五号数据中心(一期)冷水系统状态统计表(单位：kwh）
模块 日期 | 冷机-1 | 冷冻泵-1 | 冷却泵-1 | 冷却塔-1 | 冷机- 2 | 冷冻泵-2 | 冷却泵-2 | 冷却塔-2 | 冷机- 3 | 冷冻泵-3 | 冷却泵-3 | 冷却塔-3 | 冷机- 4 | 冷冻泵-4 | 冷却泵-4 | 冷却塔-4 | 冷机- 5 | 冷冻泵-5 | 冷却泵-5 | 冷却塔-5 | 冷机- 6 | 冷冻泵-6 | 冷却泵-6 | 冷却塔-6 | 补水泵能耗 kwh | 冷机系统总能耗kwh | 日室外温度℃ | 日室外湿度%
测点 | A=1879049315¦25 B=1879049409¦25 | A=1879049573¦25 B=1879049323¦25 | A=1879049309¦25 B=1879049412¦25 | A=1879049317¦25 B=1879049400¦25 | A=1879049410¦25 B=1879049316¦25 | A=1879049574¦25 B=1879049324¦25 | A=1879049413¦25 B=1879049310¦25 | A=1879049401¦25 B=1879049318¦25 | A=1879049326¦25 | A=1879049575¦25 B=1879049325¦25 | A=1879049311¦25 B=1879049414¦25 | A=1879049319¦25 B=1879049402¦25 | A=1879049348¦25 B=1879049381¦25 | A=1879049581¦25 B=1879049344¦25 | A=1879049351¦25 B=1879049375¦25 | A=1879049340¦25 B=1879049384¦25 | A=1879049382¦25 B=1879049349¦25 | A=1879049582¦25 B=1879049345¦25 | A=1879049376¦25 B=1879049352¦25 | A=1879049385¦25 B=1879049341¦25 | A=1879049383¦25 | A=1879049583¦25 B=1879049346¦25 | A=1879049353¦25 B=1879049377¦25 | A=1879049342¦25 B=1879049386¦25 | A=1879049322¦25 B=1879049404¦25 |  | A=1879057482¦6 | A=1879057482¦7
规则 | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B) | TEMPLATE¦=SUM(B{}:Z{}) | DATABASE¦JAVG(A) | DATABASE¦JAVG(A)
2018-06-01 | 2128.06 | 78.9 | 142 | 604.2 | 5334 | 317.41 | 547.89 | 690.8 | 5587.75 | 313.6 | 543.3 | 99.3 | 2073.75 | 78.1 | 138.5 | 386.8 | 5601.81 | 323.8 | 557.9 | 415.2 | 2388.91 | 142.9 | 246.1 | 163.7 | 189.2 |  | 33.5 | 64.81
2018-06-02 | 6776.25 | 473.3 | 851.8 | 606.4 | 17.12 | 0 | 0 | 694 | 25.25 | 0 | 0 | 596.3 | 7156.75 | 469.5 | 828.8 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 7386.59 | 472.5 | 809.1 | 631.3 | 180.2 |  | 29.79 | 67.92
2018-06-03 | 6753.38 | 472.8 | 850.7 | 604.7 | 16.06 | 0 | 0 | 692.5 | 24.44 | 0 | 0 | 595 | 7179.5 | 467.1 | 819 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 7381.31 | 472.1 | 807.4 | 629.2 | 185.6 |  | 31.17 | 61.99
2018-06-04 | 6922.69 | 472.9 | 850.2 | 603.3 | 16.31 | 0 | 0 | 691 | 25.19 | 0 | 0 | 594.1 | 7319.81 | 468.9 | 823.4 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 7424.69 | 472.9 | 810.9 | 628.4 | 191 |  | 30.96 | 63.55
2018-06-05 | 7071.12 | 472.8 | 849.7 | 602.3 | 149.19 | 0 | 0 | 690.1 | 24.69 | 0 | 0 | 592.9 | 7412.12 | 469.2 | 822.9 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 7118.72 | 395 | 681.7 | 626.7 | 171.9 |  | 29.17 | 81.65
2018-06-06 | 7084.06 | 472.6 | 848.8 | 601.2 | 7415.94 | 465.3 | 818.59 | 688.2 | 25.5 | 0 | 0 | 592 | 7543.19 | 470.4 | 822 | 0 | 16.81 | 0 | 0.2 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 627.1 | 171.5 |  | 28.27 | 91.37
2018-06-07 | 7130.25 | 472.9 | 847.7 | 601.1 | 7194.25 | 465.5 | 820.5 | 688.1 | 25.69 | 0 | 0 | 591.2 | 7525 | 471.3 | 821.1 | 0 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0 | 522.1 | 151.1 |  | 27.69 | 97.74
2018-06-08 | 7117.06 | 472.6 | 847.2 | 598.9 | 7192.44 | 465.5 | 820.91 | 686 | 25.81 | 0 | 0 | 588.7 | 7515.81 | 471.2 | 822.7 | 0 | 17.44 | 0 | 0.2 | 0 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 149.3 |  | 27.22 | 98.75
2018-06-09 | 6939.12 | 472.6 | 845 | 599.6 | 7099.5 | 465.2 | 819.89 | 685 | 25.62 | 0 | 0 | 585.1 | 7555.5 | 471.5 | 823.5 | 0 | 17.38 | 0 | 0.09 | 0 | 19.31 | 0 | 0.2 | 0 | 180 |  | 28.64 | 90.4
2018-06-10 | 6897.31 | 472.7 | 843.3 | 601.1 | 7098.31 | 465.11 | 819.81 | 684.7 | 25.5 | 0 | 0 | 586.4 | 7503.56 | 470.8 | 823.9 | 0 | 17.12 | 0 | 0.1 | 0 | 18.88 | 0 | 0.2 | 0 | 195.9 |  | 30.79 | 75.25
2018-06-11 | 6276.5 | 472.5 | 845.5 | 602.6 | 6500.38 | 465 | 820.8 | 686.2 | 25.38 | 0 | 0 | 590.5 | 6929.25 | 470.6 | 821.8 | 0 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 213.5 |  | 31.49 | 60.55
2018-06-12 | 6921.06 | 472.7 | 845.9 | 599.7 | 7123.38 | 465.19 | 821 | 685 | 25.5 | 0 | 0 | 589.8 | 7410.38 | 470.4 | 820.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 163.4 |  | 28.82 | 81.69
2018-06-13 | 6931.5 | 472.4 | 845.8 | 598.6 | 7079.75 | 465 | 818.7 | 684.1 | 25.5 | 0 | 0 | 586.41 | 7563.88 | 470.2 | 819.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0.4 | 0 | 19.31 | 0 | 0.1 | 0 | 168.2 |  | 27.89 | 96.06
2018-06-14 | 6565.31 | 472.4 | 845.7 | 600.6 | 6783.19 | 465.11 | 819.19 | 686.6 | 25.62 | 0 | 0 | 588.3 | 7133.62 | 470.5 | 818.09 | 0 | 17.69 | 0 | 0.09 | 0.2 | 19.5 | 0.1 | 0 | 0 | 166.3 |  | 27.67 | 88.11
2018-06-15 | 6487.31 | 472.91 | 844.7 | 602.1 | 6721.69 | 465.7 | 820.31 | 688 | 25.88 | 0 | 0 | 590.7 | 6998.31 | 470.9 | 817.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.3 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 28.44 | 78.83
2018-06-16 | 6556.06 | 473.59 | 843.5 | 601.8 | 6766 | 465.89 | 819.8 | 687.4 | 25.44 | 0 | 0 | 590.5 | 7198 | 471 | 818.4 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 196.8 |  | 29.72 | 68.93
2018-06-17 | 6533.75 | 473.6 | 844 | 601 | 6834.88 | 466 | 817.2 | 685.5 | 24.88 | 0 | 0 | 588.59 | 7222 | 471.3 | 819.1 | 0 | 17.38 | 0 | 0.09 | 0 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 206.4 |  | 30.44 | 61.59
2018-06-18 | 7264.69 | 473.7 | 843.6 | 598.3 | 7585.94 | 466.11 | 818.5 | 682.7 | 22.62 | 0 | 0 | 581.3 | 7956.81 | 471.2 | 818.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0.1 | 0 | 186.8 |  | 30.46 | 75.35
2018-06-19 | 7556.88 | 473.9 | 843.5 | 598.1 | 7776.38 | 466.3 | 820.19 | 683 | 23.75 | 0 | 0 | 578.9 | 8226.25 | 471.2 | 819.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 179.7 |  | 30.34 | 83.78
2018-06-20 | 7760.5 | 474.7 | 855.6 | 598 | 8005.44 | 467.2 | 831.31 | 683.2 | 24.44 | 0 | 0 | 578.3 | 8390.62 | 472.2 | 830.7 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0.1 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 200.1 |  | 30.77 | 81.86
2018-06-21 | 6243.31 | 413.9 | 872.9 | 599.9 | 6343.25 | 407.89 | 849.3 | 684.6 | 24.69 | 0 | 0 | 580.3 | 6850.88 | 410.9 | 848.9 | 363.5 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 3726.69 | 239.8 | 531 | 0 | 192 |  | 30.51 | 84.88
2018-06-22 | 5162 | 372.4 | 870.3 | 591.6 | 5190 | 367.41 | 846.89 | 675.41 | 24.38 | 0 | 0 | 572.5 | 5688.44 | 369.1 | 848 | 567.3 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 5599.72 | 374.2 | 844.3 | 170.5 | 183 |  | 29.65 | 87.46
2018-06-23 | 4875.81 | 372.2 | 702.2 | 564.8 | 4903.75 | 367.2 | 683.91 | 645.09 | 25.75 | 0 | 0 | 547.4 | 5435.88 | 368.6 | 682.1 | 542.1 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 5299.28 | 373.7 | 680.7 | 580.1 | 170.3 |  | 28.81 | 92.97
2018-06-24 | 5107.31 | 371.59 | 657.4 | 568.5 | 5131.75 | 366.59 | 642.59 | 648.2 | 25.88 | 0 | 0 | 551.2 | 5645.19 | 368 | 641.6 | 545.1 | 17.44 | 0 | 0 | 0.2 | 5488.31 | 373.2 | 638.3 | 582.6 | 230 |  | 29.68 | 84.69
2018-06-25 | 5151.88 | 363.2 | 656.2 | 569.3 | 5178.12 | 358.2 | 643.5 | 649.09 | 25 | 0 | 0 | 550.5 | 5651.94 | 358.1 | 639.3 | 545.1 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 5512.5 | 363.2 | 638.5 | 583 | 189.2 |  | 29.2 | 94.72
2018-06-26 | 2592.88 | 167.7 | 328.7 | 306.4 | 6342.06 | 376.59 | 589.81 | 648.7 | 120.12 | 10.1 | 12.8 | 522 | 2924.88 | 175.8 | 337.3 | 273 | 3763.69 | 302.1 | 382.9 | 278.1 | 6617.69 | 474.3 | 706.9 | 581.8 | 175.6 |  | 29.64 | 90.59
2018-06-27 | 22.44 | 0 | 0 | 569.7 | 18.62 | 0 | 0 | 649.8 | 5279.56 | 355.5 | 611.6 | 548.59 | 5417.94 | 354 | 620.7 | 0 | 5446.44 | 353.2 | 617.3 | 585 | 5493.22 | 358.2 | 607.3 | 581.3 | 201.9 |  | 30.19 | 80.13
2018-06-28 | 21.5 | 0 | 0 | 333.6 | 17.25 | 0 | 0 | 609.31 | 5517.62 | 333.9 | 539.3 | 487.5 | 5638.56 | 332.5 | 551.3 | 257.1 | 5530.06 | 331.1 | 545.6 | 583 | 5562.91 | 337.1 | 535.7 | 579.7 | 225.4 |  | 30.78 | 73.31
2018-06-29 | 22.81 | 0 | 0 | 298.2 | 17.12 | 0 | 0 | 634.39 | 5817.38 | 334.2 | 538.5 | 536.2 | 5967.19 | 332.6 | 551.9 | 529.4 | 5798.19 | 330.7 | 547 | 308.7 | 5873.28 | 337.4 | 533.2 | 506.9 | 214.5 |  | 31.44 | 69.24
2018-06-30 | 23.38 | 0 | 0 | 565.5 | 17 | 0 | 0 | 641.61 | 5769.5 | 334.2 | 538.4 | 542 | 5922.44 | 332.5 | 543.9 | 539.7 | 5933.81 | 330.7 | 545.5 | 0 | 5974.5 | 337.3 | 531.6 | 576 | 162.8 |  | 31.16 | 72.91
2018-07-01 | 22.5 | 0 | 0 | 565.6 | 17.12 | 0 | 0 | 641.59 | 5743.31 | 334.4 | 537.9 | 542.2 | 5873.31 | 332.5 | 541.1 | 539.8 | 5819.62 | 330.9 | 547.1 | 0 | 5869 | 337.4 | 531.9 | 576 | 204.1 |  | 30.8 | 79.6
2018-07-02 | 20.88 | 0 | 0 | 562.2 | 16.88 | 0 | 0 | 637.7 | 5740.69 | 334.5 | 536.7 | 538.9 | 5870.88 | 333.1 | 540.7 | 537 | 5908.31 | 331.8 | 547.6 | 0.1 | 5983.12 | 337.7 | 532.2 | 573.3 | 191.9 |  | 30.51 | 81.73
2018-07-03 | 20.5 | 0 | 0 | 541.3 | 17.12 | 0 | 0 | 613.59 | 5745.69 | 302.5 | 537.9 | 518.6 | 5875.12 | 300.5 | 543.1 | 516.4 | 5867.75 | 300.1 | 547.6 | 0 | 5854.06 | 305.3 | 531.8 | 551.7 | 187.3 |  | 30.41 | 83.52
2018-07-04 | 21.44 | 0 | 0 | 563.4 | 17.12 | 0 | 0 | 638.7 | 5889.12 | 300.41 | 537.2 | 539.4 | 5999.56 | 295.9 | 539.7 | 537.5 | 6044.81 | 295.7 | 547.9 | 0 | 6085.75 | 302.7 | 532.3 | 574.3 | 198.3 |  | 30.81 | 79.58
2018-07-05 | 22 | 0 | 0 | 564.3 | 17.12 | 0 | 0 | 639.3 | 5744.31 | 300.2 | 536.5 | 540.3 | 5818.94 | 294.2 | 543.7 | 538.8 | 5826.94 | 293.4 | 546.8 | 0 | 5867 | 302.1 | 531.9 | 575.7 | 188.9 |  | 30.55 | 81.59
2018-07-06 | 22.81 | 0 | 0 | 565.1 | 16.88 | 0 | 0 | 639.61 | 5645.38 | 300.2 | 536 | 540.7 | 5741.69 | 294.1 | 538 | 539.3 | 5745.25 | 292.6 | 547.3 | 0 | 5795 | 302.2 | 531.3 | 575.7 | 204.3 |  | 30.77 | 76.37
2018-07-07 | 22.69 | 0 | 0 | 566.4 | 16.75 | 0 | 0 | 641.59 | 5377.69 | 300.1 | 537 | 542.5 | 5434.81 | 294.2 | 536.41 | 541.6 | 5491.75 | 292.8 | 547.7 | 0.3 | 5524.56 | 302.2 | 531.8 | 578.5 | 197.6 |  | 30.36 | 76.95
2018-07-08 | 22.38 | 0 | 0 | 566.5 | 16.88 | 0 | 0 | 641.59 | 5420.94 | 300.09 | 536.1 | 543.1 | 5451.5 | 294.1 | 537.8 | 542.5 | 5433 | 292.7 | 547 | 0 | 5459.31 | 302.1 | 531.7 | 579.2 | 192.8 |  | 30.26 | 75.96
2018-07-09 | 22.44 | 0 | 0 | 567.7 | 17.12 | 0 | 0 | 642 | 5463.06 | 300 | 535.8 | 544.3 | 5486.88 | 293.9 | 537.3 | 544.4 | 5391.69 | 292.8 | 546.5 | 0 | 5414.69 | 302.1 | 531.3 | 581.3 | 201.7 |  | 30.21 | 72.88
2018-07-10 | 4753.75 | 284.6 | 516.6 | 559.3 | 4209.38 | 277.3 | 498.91 | 611.31 | 5482.62 | 344.7 | 517.9 | 542.7 | 694 | 41 | 67.7 | 543.2 | 1123.69 | 76.9 | 106.9 | 0 | 5543 | 361 | 533.1 | 580.6 | 215 |  | 30.7 | 69.31
2018-07-11 | 5392.31 | 328.59 | 553.3 | 564.3 | 5416.75 | 324.2 | 538.91 | 637 | 5940.62 | 333.7 | 535.3 | 540 | 23.38 | 0 | 0 | 540.2 | 17.31 | 0 | 0 | 0.09 | 5830.62 | 335.2 | 532.4 | 577.7 | 213.8 |  | 31.08 | 67.62
2018-07-12 | 5471.81 | 341.3 | 553.8 | 564 | 5500.88 | 336.8 | 538.59 | 637.8 | 5945.06 | 342.59 | 534.59 | 541.7 | 22.5 | 0 | 0 | 543 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 5853.69 | 344.5 | 531.9 | 580 | 268.7 |  | 31.08 | 65.66
2018-07-13 | 5539.81 | 370.9 | 553.1 | 563.2 | 5570.5 | 365.91 | 538 | 637.8 | 6097.94 | 371.7 | 540.3 | 540.9 | 22.12 | 0 | 0 | 543.6 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 5951.69 | 373.8 | 537.1 | 579.2 | 182.8 |  | 29.53 | 88.01
2018-07-14 | 5337.56 | 364.3 | 551.5 | 565.41 | 5372.38 | 359.39 | 537.5 | 638.7 | 6077.25 | 365.9 | 533.2 | 541.7 | 22.62 | 0 | 0 | 543.4 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 5800.44 | 368 | 532.1 | 580.1 | 189.5 |  | 29.2 | 87.6
2018-07-15 | 5331.75 | 335.41 | 550 | 565.3 | 5343.62 | 330.91 | 537.7 | 639.5 | 5774 | 329.7 | 533.41 | 542.1 | 21.5 | 0 | 0 | 544.4 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 5507.38 | 332 | 533.7 | 581.1 | 190.3 |  | 29 | 88.11
2018-07-16 | 5127.75 | 330.9 | 546.1 | 562.2 | 3262.62 | 165.39 | 268.39 | 320.2 | 5580.44 | 328.5 | 533.3 | 541.7 | 22.75 | 0 | 0 | 544.1 | 2216.12 | 108.5 | 182.4 | 194.8 | 5435 | 330.3 | 533.2 | 580.7 | 211.5 |  | 29.69 | 75.12
2018-07-17 | 5506.44 | 330.9 | 553.8 | 564.59 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 5773.31 | 329.5 | 534.1 | 538.7 | 23.62 | 0 | 0 | 540.7 | 5810.19 | 327.7 | 546.9 | 581.8 | 5766.12 | 331.7 | 534.3 | 577.1 | 219.4 |  | 30.74 | 71.23
2018-07-18 | 5605.56 | 342.5 | 553.2 | 564.91 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 5880.88 | 340.9 | 532 | 539 | 22.19 | 0 | 0 | 541.5 | 5756.56 | 337.9 | 544.6 | 582.1 | 5726.88 | 343.1 | 532.4 | 578.5 | 225.5 |  | 29.35 | 94.21
2018-07-19 | 5628.62 | 334.4 | 554.1 | 566 | 17.38 | 0 | 0 | 0.2 | 5903.5 | 333 | 533.2 | 540 | 21.12 | 0 | 0 | 542.5 | 5783.75 | 329.7 | 551.6 | 583.1 | 5786.12 | 335.5 | 533.1 | 580.4 | 217.3 |  | 31.04 | 77.88
2018-07-20 | 5597.31 | 345 | 553.1 | 565.3 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 5711.88 | 343.5 | 534.2 | 540.1 | 21.81 | 0 | 0 | 542 | 5755.25 | 340.1 | 552.4 | 582.4 | 5738.25 | 346.3 | 532.4 | 578.8 | 221.1 |  | 30.3 | 63.75
2018-07-21 | 5646.88 | 337.9 | 543.59 | 564.8 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 5752.31 | 336.8 | 534.1 | 539.4 | 22 | 0 | 0 | 540.8 | 5802.81 | 332.9 | 553.1 | 581.2 | 5791.94 | 339.2 | 532 | 576.1 | 236.6 |  | 30.97 | 70.94
2018-07-22 | 5543.19 | 337.7 | 512.7 | 567 | 17.25 | 0 | 0 | 0.2 | 5613.44 | 336.2 | 529.2 | 539.5 | 22.25 | 0 | 0 | 541.3 | 5667.81 | 333.2 | 552.6 | 581.4 | 5675.81 | 339.3 | 532.1 | 576.3 | 229.3 |  | 30.89 | 68.3
2018-07-23 | 5727.25 | 337.7 | 516.7 | 564.41 | 20 | 0 | 0 | 0.11 | 5778 | 335.9 | 531.6 | 538 | 19 | 0 | 0 | 540.1 | 5815.62 | 333 | 553 | 581.1 | 5768.88 | 339.1 | 533.6 | 577.5 | 211.3 |  | 30.25 | 79.03
2018-07-24 | 5816.69 | 337.7 | 518.8 | 564.3 | 19.88 | 0 | 0 | 228.69 | 5968.88 | 336.3 | 531.1 | 538.2 | 19.25 | 0 | 0 | 539.7 | 6020.38 | 333.09 | 552.9 | 580.09 | 5999.69 | 338.9 | 533.9 | 288.6 | 208.4 |  | 29.93 | 89.1
2018-07-25 | 5656.06 | 337.9 | 518.7 | 565.7 | 18.75 | 0 | 0 | 636 | 5783.62 | 336.59 | 529.2 | 539.8 | 19 | 0 | 0 | 541.1 | 5997.69 | 333.5 | 552.3 | 581.3 | 6033.81 | 339.3 | 533.5 | 0.1 | 222.4 |  | 29.99 | 86.39
2018-07-26 | 5638.12 | 348 | 519 | 560.2 | 18.12 | 0 | 0 | 627.81 | 5778.19 | 345.8 | 527.7 | 533.8 | 19.56 | 0 | 0 | 535.4 | 5900.31 | 343.2 | 552.8 | 573.9 | 5955.19 | 349.5 | 533.4 | 0.3 | 204.7 |  | 29.79 | 88.3
2018-07-27 | 5638.19 | 372.41 | 519.4 | 565.2 | 17.62 | 0 | 0 | 635.09 | 5799.56 | 370 | 527.3 | 540.1 | 20.5 | 0 | 0 | 271.9 | 6008.81 | 368 | 552.9 | 580.2 | 6085.44 | 374 | 533.1 | 191 | 210.6 |  | 30.3 | 81.43
2018-07-28 | 5748.19 | 439.4 | 554.4 | 565 | 16.62 | 0 | 0 | 633.7 | 5824.12 | 438.2 | 563 | 538.9 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 6038 | 435 | 590.6 | 579.3 | 6134.25 | 443.1 | 569.8 | 573.7 | 257 |  | 30.93 | 73.93
2018-07-29 | 5667.44 | 421.2 | 519.2 | 566.8 | 16.5 | 0 | 0 | 633.59 | 5831.88 | 420.2 | 526.7 | 540 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 5913.88 | 415.9 | 553.3 | 579.9 | 5929.81 | 422.5 | 533 | 574.8 | 226.2 |  | 30.94 | 70.73
2018-07-30 | 5789.31 | 421.41 | 520.09 | 566.2 | 16.38 | 0 | 0 | 633.11 | 5945.62 | 419.8 | 526.8 | 538 | 19.19 | 0 | 0 | 270.2 | 6069.5 | 415.7 | 550.6 | 577.8 | 6135 | 423 | 532.6 | 191.7 | 243.4 |  | 31.35 | 68.77
2018-07-31 | 5909.25 | 421.3 | 519.8 | 565 | 16.25 | 0 | 0 | 631.69 | 6119.88 | 420.41 | 526.59 | 535.5 | 18 | 0 | 0 | 540.3 | 6274.62 | 415.9 | 549.9 | 577.5 | 6320.94 | 422.8 | 533.2 | 0 | 193.8 |  | 31.36 | 70.44
2018-08-01 | 6129.5 | 469.5 | 524.4 | 188.41 | 16.38 | 0 | 0 | 628.11 | 6349.44 | 468.8 | 539.1 | 537.7 | 17.5 | 0 | 0 | 538.6 | 6468.5 | 463.2 | 565.2 | 577.09 | 6440.06 | 471.1 | 549.4 | 286.8 | 259.6 |  | 31.45 | 71.48
2018-08-02 | 6270.25 | 514.5 | 505.4 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 627.2 | 6389.38 | 513.7 | 528.2 | 537.1 | 16.81 | 0 | 0 | 537.2 | 6460.69 | 508.7 | 556.1 | 577.41 | 6485.19 | 516.2 | 539.9 | 574.7 | 227.9 |  | 31.3 | 73.9
2018-08-03 | 6149.25 | 467.3 | 508.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 625.8 | 6300 | 467.09 | 529.8 | 538.6 | 16.69 | 0 | 0 | 537.41 | 6342 | 462.2 | 555.59 | 578.8 | 6334.31 | 470.41 | 537 | 574.5 | 187.2 |  | 30.77 | 81.04
2018-08-04 | 5985.94 | 461.8 | 511.2 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 626.2 | 6176 | 461.6 | 526.6 | 539.4 | 16.81 | 0 | 0 | 539.2 | 6129.31 | 456.3 | 552.6 | 579.8 | 6096.31 | 464.59 | 534.6 | 575.4 | 225.7 |  | 30.6 | 80.81
2018-08-05 | 6052.81 | 458 | 506.9 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 626.3 | 6226.69 | 454.1 | 525.2 | 539.8 | 16.69 | 0 | 0 | 539.9 | 6120.38 | 452.5 | 553.4 | 580.3 | 6115.19 | 460.41 | 536.1 | 575.8 | 234.9 |  | 30.96 | 74.89
2018-08-06 | 6055 | 458.1 | 511.6 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 624.89 | 6246.75 | 453.6 | 526.09 | 539.4 | 16.5 | 0 | 0 | 539.7 | 6115.94 | 452.8 | 553.7 | 580.1 | 6127.94 | 460.5 | 536.3 | 575.2 | 232.3 |  | 31.05 | 72.13
2018-08-07 | 5852.5 | 456.3 | 510.1 | 188 | 29.5 | 0 | 0 | 625.41 | 3370.5 | 227.1 | 262.8 | 540.6 | 2557.69 | 135.6 | 185 | 540 | 5837.5 | 433.09 | 551.7 | 290.5 | 6033.38 | 462.7 | 535.6 | 574.9 | 230.3 |  | 31.14 | 69.63
2018-08-08 | 5958.88 | 453.9 | 508.8 | 563.61 | 16.62 | 0 | 0 | 624.91 | 22 | 0 | 0 | 541.4 | 5770 | 410 | 549.6 | 540.7 | 5805.75 | 412.2 | 550.7 | 0 | 6213.81 | 463.8 | 534 | 574.8 | 248.8 |  | 31.28 | 65.36
2018-08-09 | 5985.81 | 440.3 | 504.5 | 562.69 | 16.38 | 0 | 0 | 623.19 | 20.19 | 0 | 0 | 540 | 6104.69 | 431 | 545.4 | 539.9 | 6120.81 | 432.3 | 553.1 | 0 | 6147.81 | 440.7 | 535.8 | 574.3 | 278.1 |  | 31.29 | 65.34
2018-08-10 | 6493.06 | 437.09 | 516 | 561.31 | 16 | 0 | 0 | 621.2 | 20 | 0 | 0 | 538.8 | 6605.75 | 428 | 557.41 | 538.6 | 6516.69 | 428.91 | 564.6 | 0 | 6504 | 437.4 | 548.5 | 572.6 | 237.9 |  | 29.8 | 87.08
2018-08-11 | 5780 | 439.3 | 502.4 | 561.09 | 16.25 | 0 | 0 | 620.11 | 23.69 | 0 | 0 | 538.7 | 5873 | 430.4 | 539.4 | 537.8 | 5864.94 | 430.9 | 548.9 | 0 | 5871.06 | 439.3 | 532.9 | 571.5 | 204.9 |  | 29.5 | 92.27
2018-08-12 | 5863.75 | 428.6 | 501.3 | 556.91 | 16.5 | 0 | 0 | 614.69 | 24.19 | 0 | 0 | 534.7 | 5968.19 | 419.8 | 540.9 | 533.4 | 5972.56 | 419.9 | 550.6 | 0 | 5997 | 428.4 | 533 | 567.4 | 162.7 |  | 29.62 | 90.97
2018-08-13 | 5979.56 | 426.9 | 502.8 | 558.8 | 16.5 | 0 | 0 | 616 | 24.44 | 0 | 0 | 536.1 | 6082.88 | 418.2 | 542.8 | 535 | 6033.94 | 418.6 | 551.8 | 0 | 6112.62 | 426.9 | 533.6 | 569.1 | 229.6 |  | 30.4 | 78.54
2018-08-14 | 6091.19 | 426.5 | 504.6 | 558.09 | 16.25 | 0 | 0 | 614.61 | 23.38 | 0 | 0 | 535.8 | 6161.19 | 418.5 | 544.8 | 535.3 | 6175.31 | 418.4 | 552.7 | 0 | 6194.19 | 426.7 | 534.2 | 569.7 | 224.2 |  | 30.07 | 84.82
2018-08-15 | 5951.81 | 426.8 | 503.4 | 559.5 | 16.38 | 0 | 0 | 616.09 | 23 | 0 | 0 | 537.3 | 6040.25 | 418.7 | 551.5 | 536.7 | 6098.75 | 418.5 | 552.7 | 0 | 6103.62 | 426.5 | 535.8 | 571.5 | 219.4 |  | 29.8 | 87.62
2018-08-16 | 2784 | 142.3 | 166 | 559.91 | 3218.38 | 211.8 | 277.3 | 615.2 | 3179.62 | 212.4 | 273 | 537 | 6315.75 | 422.6 | 549.7 | 536.4 | 2766.94 | 139.4 | 182.91 | 294.9 | 6250.56 | 430.6 | 536.2 | 190.8 | 215 |  | 29.87 | 90.2
2018-08-17 | 24.31 | 0 | 0 | 562.39 | 5860.5 | 404.5 | 539.91 | 614.41 | 5702.38 | 405.4 | 535.3 | 538 | 6273.62 | 405 | 548.5 | 535.8 | 17.56 | 0 | 0 | 577.1 | 6091.62 | 412.8 | 532.6 | 0 | 225.6 |  | 29.99 | 87.36
2018-08-18 | 23.31 | 0 | 0 | 563 | 5898.25 | 369.91 | 537.89 | 592.5 | 5751 | 370 | 535.4 | 537.9 | 6372.38 | 365.5 | 549.41 | 535.5 | 17 | 0 | 0 | 575.8 | 6216.31 | 372.6 | 532.9 | 0 | 234 |  | 30.5 | 82.25
2018-08-19 | 23.56 | 0 | 0 | 562.81 | 5903.25 | 370.09 | 539.5 | 603.09 | 5738.5 | 370.2 | 535.6 | 538.4 | 6372.94 | 365.5 | 545.09 | 536.5 | 16.75 | 0 | 0 | 577.09 | 6217.69 | 372.8 | 533.5 | 0 | 219.5 |  | 30.05 | 86.37
2018-08-20 | 23.75 | 0 | 0 | 562.69 | 5946.5 | 370.3 | 541.61 | 602.3 | 5792.88 | 370.3 | 536 | 537.4 | 6422.56 | 365.8 | 546.6 | 535.6 | 16.88 | 0 | 0 | 576.1 | 6341.5 | 373 | 534 | 0 | 221 |  | 30.09 | 88.61
2018-08-21 | 23.56 | 0 | 0 | 560.91 | 6065.62 | 370.41 | 540.5 | 596.61 | 5945.44 | 370.2 | 536.41 | 536 | 6526.62 | 365.5 | 548.4 | 534 | 16.81 | 0 | 0 | 574.6 | 6407.31 | 373.2 | 533.4 | 0 | 233.3 |  | 30.39 | 88.29
2018-08-22 | 23.69 | 0 | 0 | 563 | 5935.5 | 370.3 | 539.8 | 595.5 | 5826.06 | 370 | 536 | 536.4 | 6462.38 | 365.1 | 545.7 | 534.9 | 16.81 | 0 | 0 | 575.2 | 6300 | 373 | 532.5 | 0.1 | 242.2 |  | 30.2 | 88.73
2018-08-27 | 23.94 | 0 | 0 | 563 | 5941.25 | 370 | 541.09 | 598.3 | 5883.5 | 369.9 | 537.5 | 536.41 | 6585 | 364.7 | 543.3 | 534.8 | 17.06 | 0 | 0 | 575.4 | 6477.25 | 372.6 | 533.8 | 0 | 222.8 |  | 30.05 | 87.93
2018-08-24 | 23.69 | 0 | 0 | 562.2 | 6011.88 | 369.8 | 540.61 | 594.09 | 5836.31 | 369.5 | 536.39 | 536.3 | 6585 | 364.5 | 546.5 | 534.6 | 16.81 | 0 | 0 | 575.1 | 6526.25 | 372.09 | 533.1 | 0 | 242.2 |  | 30.43 | 83.58
2018-08-25 | 23.5 | 0 | 0 | 561.89 | 5838.12 | 369.8 | 540 | 595.2 | 5776.69 | 369.3 | 535.8 | 536.1 | 6523.62 | 364.5 | 545.6 | 534.5 | 16.62 | 0 | 0 | 575 | 6404.5 | 371.91 | 534.3 | 0 | 271.8 |  | 31.39 | 70.29
2018-08-27 | 7.9375 | 0 | 0 | 188 | 1809 | 123.0938 | 179.4062 | 195.0938 | 1795.25 | 123 | 178.2969 | 179.1016 | 2057.6875 | 121.2969 | 177.8984 | 178.8984 | 5.4375 | 0 | 0 | 192.2031 | 2019.875 | 123.7969 | 177.5977 | 0 | 74.9023 |  | 29.9462 | 79.9871

## IT
万国数据深圳五号数据中心(一期)模块机房IT负荷表 | [41 empty] | 万国数据深圳五号号数据中心模块机房设计参数
| 深圳5# 2F | [9 empty] | 深圳5# 3F | [5 empty] | 深圳5# 4F | [5 empty] | 深圳5# 5F | [5 empty] | 负载率 | [12 empty] | 楼层 | Rock位置 | Rack数量 （个） | 功率 (kw) | 小计 (kw) | 同时系数 | 合计 | UPS输出PF | UP需求容量(Kva) |  | UPS配置容量(Kva)
模块 日期 | 201 KWH | 201 IT Load% | 202 KWH | 202 IT Load% | 203 KWH | 203 IT Load% | 东传输 KWH | 东传输 IT Load% | 西传输 KWH | 西传输 IT Load% | 301 KWH | 301 IT Load% | 302 KWH | 302 IT Load% | 303 KWH | 303 IT Load% | 401 KWH | 401 IT Load% | 402 KWH | 402 IT Load% | 403 KWH | 403 IT Load% | 501 KWH | 501 IT Load% | 502 KWH | 502 IT Load% | 503 KWH | 503 IT Load% | Total KWH | Total AVG KW | Total IT Load% | Total ups KWH | Total ups KW | Total ups Load% | Total HVDC KWH | Total HVDC KW | Total HVDC Load% | Total T KWH | Total T KW | Total T Load% | DC Total Load% | 二层 | 201 | 250 | 6 |  | 0.9 | 1064 | 0.9 | 1391 | 1537 | 1500*2(2n)
测点 | A=1879056291¦33 B=1879056292¦33 C=1879056293¦33 D=1879056294¦33 E=1879056295¦33 F=1879056296¦33 G=1879056297¦33 H=1879056298¦33 I=1879056299¦33 J=1879056300¦33 K=1879056301¦33 L=1879056302¦33 M=1879056303¦33 N=1879056304¦33 O=1879056305¦33 P=1879056306¦33 Q=1879056307¦33 R=1879056308¦33 S=1879056317¦33 T=1879056318¦33 U=1879056319¦33 V=1879056320¦33 |  | A=1879050996¦335 B=1879050996¦339 C=1879050997¦335 D=1879050997¦339 E=1879050999¦335 F=1879050999¦339 G=1879051081¦335 H=1879051081¦339 I=1879051082¦335 J=1879051082¦339 |  | A=1879050998¦339 B=1879051001¦339 C=1879051002¦339 D=1879051003¦339 E=1879051004¦339 F=1879050998¦335 G=1879051001¦335 H=1879051002¦335 I=1879051003¦335 J=1879051004¦335 |  | A=1879050760¦6 B=1879050760¦7 C=1879050761¦6 D=1879050761¦7 |  | A=1879052919¦6 B=1879052919¦7 C=1879050759¦6 D=1879050759¦7 |  | A=1879056017¦14 |  | A=1879056017¦15 |  | A=1879056017¦16 |  | A=1879056017¦17 |  | A=1879056017¦18 |  | A=1879056017¦19 |  | A=1879056017¦20 |  | A=1879056017¦21 |  | A=1879056017¦22 |  |  |  |  | A=1879054977¦25 B=1879054978¦25 C=1879054979¦25 D=1879055010¦25 E=1879055011¦25 F=1879055012¦25 |  |  | A=1879049314¦25 B=1879049356¦25 C=1879049380¦25 D=1879049417¦25 E=1879054962¦25 F=1879054963¦25 G=1879055039¦25 H=1879055040¦25 |  |  | A=1879049304¦25 B=1879049360¦25 C=1879049371¦25 D=1879049420¦25 E=1879049436¦25 F=1879049465¦25 G=1879049526¦25 H=1879049527¦25 I=1879053797¦25 J=1879053852¦25 K=1879053879¦25 L=1879053880¦25 M=1879054140¦25 N=1879054195¦25 O=1879054222¦25 P=1879054223¦25 Q=1879054959¦25 R=1879055044¦25
规则 | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H)+JLJ(I)+JLJ(J)+JLJ(K)+JLJ(L)+JLJ(M)+JLJ(N)+JLJ(O)+JLJ(P)+JLJ(Q)+JLJ(R)+JLJ(S)+JLJ(T)+JLJ(U)+JLJ(V) | TEMPLATE¦=(B{}/24/1500) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H)+JLJ(I)+JLJ(J) | TEMPLATE¦=(D{}/24/450) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H)+JLJ(I)+JLJ(J) | TEMPLATE¦=(F{}/24/450) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D) | TEMPLATE¦=(H{}/24/30) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D) | TEMPLATE¦=(J{}/24/30) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(L{}/24/1512) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(N{}/24/1512) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(P{}/24/216) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(R{}/24/1512) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(T{}/24/1512) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(V{}/24/180) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(X{}/24/1512) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(Z{}/24/1512) | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=(AB{}/24/216) | TEMPLATE¦=SUM(B{},D{},F{},H{},J{},L{},N{},P{},R{},T{},V{},X{},Z{},AB{}) | TEMPLATE¦=(AD{}/24) | TEMPLATE¦=(AD{}/24/12084) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F) | TEMPLATE¦=(AG{}/24) | TEMPLATE¦=(AG{}/24/1800) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H) | TEMPLATE¦=(AJ{}/24) | TEMPLATE¦=(AJ{}/24/1080) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H)+JLJ(I)+JLJ(J)+JLJ(K)+JLJ(L)+JLJ(M)+JLJ(N)+JLJ(O)+JLJ(P)+JLJ(Q)+JLJ(R) | TEMPLATE¦=(AM{}/24) | TEMPLATE¦=(AM{}/24/36000)
2018-06-01 | 9333.31 |  | 2227.17 |  | 2197.05 |  | 105.5 |  | 105.7 |  | 29718 |  | 31902 |  | 4378.62 |  | 21535.5 |  | 26771 |  | 3407.53 |  | 13085.62 |  | 25702.25 |  | 2142.09 |  |  |  |  | 9349.78 |  |  | 4389.2 |  |  | 218979.12 |  |  |  |  | 202 | 75 | 6 |  | 0.9 | 112 | 0.9 | 146
2018-06-02 | 9681.08 |  | 2223.82 |  | 2196.99 |  | 105.3 |  | 105.5 |  | 29744 |  | 31943.5 |  | 4389 |  | 21503.5 |  | 26929 |  | 3394.88 |  | 13005.88 |  | 25671.5 |  | 2133.5 |  |  |  |  | 9697.5 |  |  | 4385.42 |  |  | 217238.38 |  |  |  |  | 203 | 75 | 6
2018-06-03 | 9653.97 |  | 2224.71 |  | 2196.39 |  | 105.4 |  | 105.5 |  | 29679 |  | 31864 |  | 4379.75 |  | 21435.5 |  | 26899.5 |  | 3355.66 |  | 12777.5 |  | 25570.5 |  | 2131.59 |  |  |  |  | 9670.09 |  |  | 4384.08 |  |  | 216408.12 |  |  |  | 三层 | 301 | 252 | 6
2018-06-04 | 9654.92 |  | 2225.2 |  | 2196.82 |  | 105.4 |  | 105.5 |  | 29629 |  | 31827.5 |  | 4371 |  | 21444 |  | 26843 |  | 3352.16 |  | 12734.75 |  | 25550.5 |  | 2130.41 |  |  |  |  | 8853.45 |  |  | 4386.91 |  |  | 217188.62 |  |  |  |  | 302 | 252 | 6
2018-06-05 | 9907.84 |  | 2225.69 |  | 2195.32 |  | 105.3 |  | 105.6 |  | 29668 |  | 31857 |  | 4380.38 |  | 21485.5 |  | 26909.5 |  | 3398.44 |  | 12707.25 |  | 25635 |  | 2132 |  |  |  |  | 9894.64 |  |  | 4387.02 |  |  | 217800.75 |  |  |  |  | 303 | 36 | 6
2018-06-06 | 10081.58 |  | 2236.8 |  | 2206.58 |  | 105.4 |  | 105.4 |  | 29654 |  | 31888 |  | 4380.12 |  | 21509.5 |  | 26997.5 |  | 3452.94 |  | 12740.62 |  | 25641 |  | 2134.09 |  |  |  |  | 10067.39 |  |  | 4396.6 |  |  | 218171.88 |  |  |  | 四层 | 401 | 252 | 6
2018-06-07 | 10091.62 |  | 2256.78 |  | 2230.59 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29547 |  | 31948 |  | 4383.25 |  | 21474.5 |  | 27104.5 |  | 3437.88 |  | 12789.88 |  | 25602.75 |  | 2127.7 |  |  |  |  | 10077.59 |  |  | 4421.28 |  |  | 218530.12 |  |  |  |  | 402 | 252 | 6
2018-06-08 | 10143.17 |  | 2261.12 |  | 2232.46 |  | 105.4 |  | 104.9 |  | 29625 |  | 32047.5 |  | 4388.5 |  | 21444.5 |  | 27147.5 |  | 3437.5 |  | 12834.62 |  | 25599 |  | 2127.3 |  |  |  |  | 10127.62 |  |  | 4422.7 |  |  | 218890.88 |  |  |  |  | 403 | 30 | 6
2018-06-09 | 10192.38 |  | 2261.53 |  | 2235.81 |  | 105.3 |  | 105 |  | 29688 |  | 32158.5 |  | 4411.75 |  | 21490.5 |  | 27226.5 |  | 3447.94 |  | 12898.25 |  | 25767.75 |  | 2129 |  |  |  |  | 10176.59 |  |  | 4422.6 |  |  | 218830.38 |  |  |  | 五层 | 501 | 252 | 6
2018-06-10 | 10219.4 |  | 2261.36 |  | 2235.03 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 29633 |  | 32069 |  | 4408.25 |  | 21473 |  | 27165.5 |  | 3439.94 |  | 12883.5 |  | 25712.25 |  | 2127.5 |  |  |  |  | 10202.19 |  |  | 4411.69 |  |  | 218447.12 |  |  |  |  | 502 | 252 | 6
2018-06-11 | 10234.29 |  | 2260.31 |  | 2234.56 |  | 105.2 |  | 105 |  | 29563 |  | 31948 |  | 4405 |  | 21436.5 |  | 27085.5 |  | 3432.59 |  | 12850.88 |  | 25582.25 |  | 2126.81 |  |  |  |  | 10215.78 |  |  | 4421.01 |  |  | 216645.62 |  |  |  |  | 503 | 36 | 6
2018-06-12 | 10284.59 |  | 2261.78 |  | 2235.76 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29642 |  | 32000 |  | 4410 |  | 21386 |  | 27119.5 |  | 3450.28 |  | 12891.88 |  | 25600.5 |  | 2128.39 |  |  |  |  | 10266.03 |  |  | 4423.91 |  |  | 218033.12
2018-06-13 | 10533.96 |  | 2262.89 |  | 2235.69 |  | 105.4 |  | 105 |  | 29690 |  | 32096.5 |  | 4403.12 |  | 21400 |  | 27185 |  | 3503.16 |  | 12910.75 |  | 25669 |  | 2124.7 |  |  |  |  | 10513.97 |  |  | 4423.48 |  |  | 218695.88
2018-06-14 | 10590.83 |  | 2261.58 |  | 2231.61 |  | 105.3 |  | 104.9 |  | 29745 |  | 32091 |  | 4399.38 |  | 21352 |  | 27203 |  | 3543.81 |  | 12908.5 |  | 25673.75 |  | 2107.09 |  |  |  |  | 10574.34 |  |  | 4417.8 |  |  | 217711.25 | [5 empty] | 6920 | 1681
2018-06-15 | 10607.97 |  | 2276.48 |  | 2247.22 |  | 105.3 |  | 105 |  | 29752 |  | 32082.5 |  | 4374.88 |  | 21314 |  | 27284.5 |  | 3539.34 |  | 12946 |  | 25688.75 |  | 2099 |  |  |  |  | 10588.09 |  |  | 4448.12 |  |  | 217615.5
2018-06-16 | 10598.38 |  | 2292.55 |  | 2266.41 |  | 105.3 |  | 104.9 |  | 29803 |  | 32119.5 |  | 4370.38 |  | 21298 |  | 27429.5 |  | 3569.94 |  | 12988.62 |  | 25744 |  | 2103.41 |  |  |  |  | 10577.97 |  |  | 4482.38 |  |  | 218082
2018-06-17 | 10867.58 |  | 2293.11 |  | 2267.16 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 29778 |  | 32061.5 |  | 4375.25 |  | 21288.5 |  | 27391.5 |  | 3568.97 |  | 12978 |  | 25465 |  | 2100.91 |  |  |  |  | 10845.5 |  |  | 4474.62 |  |  | 218113.88
2018-06-18 | 10865.91 |  | 2293.22 |  | 2267.71 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 29766 |  | 32004.5 |  | 4362.62 |  | 21288.5 |  | 27328.5 |  | 3566.94 |  | 12952.62 |  | 25010.5 |  | 2100.59 |  |  |  |  | 10842.12 |  |  | 4485.39 |  |  | 219653.62
2018-06-19 | 10875.62 |  | 2293.11 |  | 2266.55 |  | 105.5 |  | 105.2 |  | 29672 |  | 31900 |  | 4330.62 |  | 21265.5 |  | 27227 |  | 3562.31 |  | 12920 |  | 24868.75 |  | 2093.3 |  |  |  |  | 10851.28 |  |  | 4481.61 |  |  | 220147.62
2018-06-20 | 10965.63 |  | 2294.59 |  | 2265.88 |  | 105.5 |  | 105.4 |  | 29659 |  | 31955 |  | 4252 |  | 21281 |  | 27275.5 |  | 3557.97 |  | 12944 |  | 24913.5 |  | 2093.02 |  |  |  |  | 10950.06 |  |  | 4483.28 |  |  | 221023.88
2018-06-21 | 11038.15 |  | 2292.22 |  | 2263.82 |  | 105.5 |  | 105.2 |  | 29629 |  | 31899 |  | 4230.5 |  | 21146.5 |  | 27272.5 |  | 3584.22 |  | 12912.5 |  | 24759.75 |  | 2093.69 |  |  |  |  | 11039.25 |  |  | 4482.61 |  |  | 220710
2018-06-22 | 11137.54 |  | 2291.88 |  | 2263.65 |  | 105.3 |  | 104.9 |  | 29683 |  | 31883.5 |  | 4216 |  | 21116.5 |  | 27342 |  | 3598.66 |  | 12950.62 |  | 24572.25 |  | 2087 |  |  |  |  | 11133.41 |  |  | 4481.09 |  |  | 219404.62
2018-06-23 | 11150.01 |  | 2292.03 |  | 2263.97 |  | 105.4 |  | 105 |  | 29894 |  | 31967.5 |  | 4177.38 |  | 20994.5 |  | 27435.5 |  | 3596.75 |  | 12949.25 |  | 24620.75 |  | 2046.41 |  |  |  |  | 11137 |  |  | 4474.2 |  |  | 217187.25
2018-06-24 | 11146.46 |  | 2292.14 |  | 2263.4 |  | 105.3 |  | 105 |  | 29889 |  | 31882.5 |  | 4170.75 |  | 20985.5 |  | 27383.5 |  | 3581.41 |  | 12914 |  | 24594.25 |  | 2039.09 |  |  |  |  | 11132.56 |  |  | 4479.51 |  |  | 217553.25
2018-06-25 | 11234.19 |  | 2297.63 |  | 2264.49 |  | 105.4 |  | 105 |  | 29785 |  | 31755.5 |  | 4172.12 |  | 20997 |  | 27369 |  | 3590.19 |  | 12915.62 |  | 24566.75 |  | 2042.59 |  |  |  |  | 11217.84 |  |  | 4484.99 |  |  | 217711.75
2018-06-26 | 11582.26 |  | 2310.6 |  | 2264.46 |  | 105.2 |  | 105.1 |  | 29799 |  | 31794.5 |  | 4184 |  | 21137.5 |  | 27422.5 |  | 3601.34 |  | 12989.62 |  | 24630 |  | 2048.61 |  |  |  |  | 11037.81 |  |  | 4494.41 |  |  | 218884.75
2018-06-27 | 11586.26 |  | 2310.95 |  | 2275.6 |  | 105.1 |  | 105.1 |  | 29774 |  | 31859.5 |  | 4186.12 |  | 21127.5 |  | 27431.5 |  | 3601.31 |  | 13047.88 |  | 24547.25 |  | 2052.48 |  |  |  |  | 11593.38 |  |  | 4497.8 |  |  | 218748.5
2018-06-28 | 11574.81 |  | 2314.25 |  | 2279.27 |  | 105.2 |  | 105.2 |  | 29768 |  | 31923 |  | 4192.38 |  | 21141.5 |  | 27500.5 |  | 3642.34 |  | 13238.12 |  | 24744 |  | 2056 |  |  |  |  | 11584.44 |  |  | 4504.8 |  |  | 219633
2018-06-29 | 11587.97 |  | 2321.74 |  | 2287.24 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 29783 |  | 31977 |  | 4190.75 |  | 21146.5 |  | 27536.5 |  | 3639.28 |  | 13267.12 |  | 24821 |  | 2058.62 |  |  |  |  | 11599.66 |  |  | 4511.39 |  |  | 221019.12
2018-06-30 | 11605.64 |  | 2321.79 |  | 2287.6 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29814 |  | 32005.5 |  | 4189.75 |  | 21070.5 |  | 27579.5 |  | 3640.75 |  | 13291.88 |  | 24849.75 |  | 2060.89 |  |  |  |  | 11617.31 |  |  | 4513.19 |  |  | 220980.12
2018-07-01 | 11604.99 |  | 2322 |  | 2286.04 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29770 |  | 31947.5 |  | 4190.25 |  | 21058.5 |  | 27543 |  | 3630.38 |  | 13302.12 |  | 24790.75 |  | 2057.89 |  |  |  |  | 11617 |  |  | 4511.51 |  |  | 220513.5
2018-07-02 | 11652.09 |  | 2341.19 |  | 2304.24 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29674 |  | 31861 |  | 4186.25 |  | 21045 |  | 27510 |  | 3640.06 |  | 13290.88 |  | 24805.75 |  | 2056.31 |  |  |  |  | 11664.19 |  |  | 4538.79 |  |  | 220495.75
2018-07-03 | 11968.83 |  | 2377.22 |  | 2344.09 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29742 |  | 31683 |  | 4189.25 |  | 21036.5 |  | 27518.5 |  | 3626.34 |  | 13294.25 |  | 24526 |  | 2056.09 |  |  |  |  | 11979.81 |  |  | 4600.91 |  |  | 219896
2018-07-04 | 11940.62 |  | 2393.47 |  | 2366.68 |  | 105.5 |  | 105.2 |  | 29858 |  | 31788 |  | 4189.12 |  | 21084 |  | 27521.5 |  | 3611.12 |  | 13327.75 |  | 24268.5 |  | 2057 |  |  |  |  | 10936.41 |  |  | 4626.6 |  |  | 221385.12
2018-07-05 | 11741.76 |  | 2390.69 |  | 2374.1 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29878 |  | 31912.5 |  | 4202.75 |  | 21064.5 |  | 27545.5 |  | 3634.94 |  | 13431.5 |  | 24314.25 |  | 2052.59 |  |  |  |  | 11773.22 |  |  | 4636.32 |  |  | 220299
2018-07-06 | 11585.45 |  | 2392.05 |  | 2375.12 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29840 |  | 31960 |  | 4201.62 |  | 21034 |  | 27521 |  | 3621.97 |  | 13481.25 |  | 24300.25 |  | 2037.81 |  |  |  |  | 11617.81 |  |  | 4644.49 |  |  | 219684.5
2018-07-07 | 11606.99 |  | 2391.29 |  | 2369.65 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 29825 |  | 32008.5 |  | 4192.38 |  | 20987.5 |  | 27496.5 |  | 3564.56 |  | 13433.5 |  | 24217.75 |  | 2030.5 |  |  |  |  | 11639.56 |  |  | 4639.42 |  |  | 218025.5
2018-07-08 | 11622.1 |  | 2391.58 |  | 2374.28 |  | 105.1 |  | 105.2 |  | 29787 |  | 31957 |  | 4189 |  | 21011 |  | 27480 |  | 3558.75 |  | 13429.5 |  | 24182.75 |  | 2029.8 |  |  |  |  | 11655.03 |  |  | 4635.77 |  |  | 217902.25
2018-07-09 | 11790.99 |  | 2391.11 |  | 2374.01 |  | 105.2 |  | 105.2 |  | 29821 |  | 31973.5 |  | 4226.12 |  | 21028 |  | 27465.5 |  | 2178.75 |  | 13521.75 |  | 24197.5 |  | 2037.7 |  |  |  |  | 11823.72 |  |  | 4632.41 |  |  | 218634.25
2018-07-10 | 11864.03 |  | 2385 |  | 2371.49 |  | 105.1 |  | 105.2 |  | 29770 |  | 31978 |  | 4345.62 |  | 21026 |  | 27531.5 |  | 2189.88 |  | 13610.5 |  | 24255.25 |  | 2049.89 |  |  |  |  | 11895.84 |  |  | 4633.62 |  |  | 219724.75
2018-07-11 | 11916.61 |  | 2387.63 |  | 2375.24 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 29807 |  | 33452.5 |  | 4347.38 |  | 21110 |  | 28528 |  | 3564.56 |  | 13609.5 |  | 25360.75 |  | 2092.41 |  |  |  |  | 11946.5 |  |  | 4637.98 |  |  | 224475.25
2018-07-12 | 12040.82 |  | 2393.2 |  | 2379.77 |  | 105.7 |  | 105.3 |  | 29808 |  | 33398.5 |  | 4341.5 |  | 21096.5 |  | 28641 |  | 3603.12 |  | 13607.5 |  | 25436.5 |  | 2095.39 |  |  |  |  | 12071.12 |  |  | 4642.42 |  |  | 225232.62
2018-07-13 | 12208.74 |  | 2390.99 |  | 2378.03 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29844 |  | 33618 |  | 4324.38 |  | 21092 |  | 28884.5 |  | 3610.06 |  | 13587.5 |  | 25480.25 |  | 2091.5 |  |  |  |  | 12238.09 |  |  | 4636.07 |  |  | 226380.88
2018-07-14 | 12219.2 |  | 2389.26 |  | 2375.1 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 29834 |  | 33653 |  | 4317.88 |  | 21100.5 |  | 28915.5 |  | 3578.94 |  | 13578.5 |  | 25474.75 |  | 2092.31 |  |  |  |  | 12250.59 |  |  | 4631.52 |  |  | 225398.38
2018-07-15 | 12168.62 |  | 2389.6 |  | 2375.01 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29832 |  | 33626 |  | 4325.5 |  | 21106 |  | 28912 |  | 3561.12 |  | 13573.75 |  | 25452.25 |  | 2092.59 |  |  |  |  | 12197.44 |  |  | 4627.07 |  |  | 224296.62
2018-07-16 | 12176.24 |  | 2388.88 |  | 2375.42 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 29862 |  | 33624 |  | 4329.12 |  | 21123.5 |  | 28920.5 |  | 3567.06 |  | 13576 |  | 25477.25 |  | 2092 |  |  |  |  | 11182.62 |  |  | 4625.02 |  |  | 224492.38
2018-07-17 | 12274.15 |  | 2390.11 |  | 2375.23 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 29922 |  | 33610.5 |  | 4321.12 |  | 21147.5 |  | 28913.5 |  | 3565.62 |  | 13619.5 |  | 25572.5 |  | 2095.19 |  |  |  |  | 12229 |  |  | 4632.49 |  |  | 226123.12
2018-07-18 | 12497.59 |  | 2385.42 |  | 2370.87 |  | 104.8 |  | 104.5 |  | 29899 |  | 33637.5 |  | 4300.12 |  | 21144.5 |  | 28830.5 |  | 3568.19 |  | 13601.75 |  | 25590 |  | 2099.31 |  |  |  |  | 12452.41 |  |  | 4632.99 |  |  | 226099.25
2018-07-19 | 12918.97 |  | 2389.9 |  | 2375.21 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29959 |  | 33726.5 |  | 4303.38 |  | 21194 |  | 28973 |  | 3585.69 |  | 13629.75 |  | 25627.75 |  | 2102.91 |  |  |  |  | 12870.81 |  |  | 4641.23 |  |  | 227267.75
2018-07-20 | 13106.84 |  | 2391.1 |  | 2377.66 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 29954 |  | 33730.5 |  | 4295.25 |  | 21221 |  | 29055.5 |  | 3587.25 |  | 13623.75 |  | 25638.5 |  | 2102 |  |  |  |  | 13056.72 |  |  | 4639.17 |  |  | 227442.12
2018-07-21 | 12809.27 |  | 2393.06 |  | 2378.6 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29964 |  | 33712.5 |  | 4300.5 |  | 21201.5 |  | 29020 |  | 3577.81 |  | 13659.25 |  | 25621.25 |  | 2102.5 |  |  |  |  | 12760.56 |  |  | 4644.6 |  |  | 226909.25
2018-07-22 | 12770.94 |  | 2392.9 |  | 2378.5 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29945 |  | 33645 |  | 4304.25 |  | 21193.5 |  | 28962 |  | 3561.12 |  | 13648.25 |  | 25605.25 |  | 2100.69 |  |  |  |  | 12723.62 |  |  | 4636.91 |  |  | 226098.5
2018-07-23 | 12892.17 |  | 2393.4 |  | 2379.17 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 29963 |  | 33682.5 |  | 4300.25 |  | 21263 |  | 29028.5 |  | 3594.81 |  | 13712.5 |  | 25680.5 |  | 2105.72 |  |  |  |  | 12842.91 |  |  | 4638.53 |  |  | 227458.38
2018-07-24 | 13015 |  | 2394.77 |  | 2379.1 |  | 105.4 |  | 105.3 |  | 29968 |  | 33751.5 |  | 4306.62 |  | 21380.5 |  | 29049 |  | 3595.25 |  | 13771.25 |  | 25839.5 |  | 2107 |  |  |  |  | 12966.97 |  |  | 4637.66 |  |  | 228810.25
2018-07-25 | 13307.6 |  | 2393.68 |  | 2379.29 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 29997 |  | 33825.5 |  | 4323.5 |  | 21442.5 |  | 29073 |  | 3595.31 |  | 13909.5 |  | 25953.75 |  | 2109.88 |  |  |  |  | 13261.09 |  |  | 4634.51 |  |  | 229273.88
2018-07-26 | 13478.26 |  | 2394.91 |  | 2380.11 |  | 105.5 |  | 105.2 |  | 29985 |  | 33811 |  | 4320.88 |  | 21467.5 |  | 29057 |  | 3590.75 |  | 13901 |  | 25934.75 |  | 2107.72 |  |  |  |  | 13429 |  |  | 4639.39 |  |  | 229084.38
2018-07-27 | 13676.98 |  | 2393.56 |  | 2379.88 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30040 |  | 33800 |  | 4324.75 |  | 21514 |  | 29081.5 |  | 3609.88 |  | 13898.75 |  | 25897.5 |  | 2105.78 |  |  |  |  | 13625.91 |  |  | 4639.02 |  |  | 229857.12
2018-07-28 | 13577.42 |  | 2393.74 |  | 2379.1 |  | 105.4 |  | 105.2 |  | 30065 |  | 33806 |  | 4324.25 |  | 21547.5 |  | 29079.5 |  | 3624.94 |  | 13873 |  | 25931.25 |  | 2101 |  |  |  |  | 13528.31 |  |  | 4636.47 |  |  | 230276.5
2018-07-29 | 13639.07 |  | 2394.48 |  | 2379.14 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30032 |  | 33762.5 |  | 4317 |  | 21599 |  | 29008 |  | 3621.19 |  | 13860.25 |  | 25887.5 |  | 2098 |  |  |  |  | 13588.78 |  |  | 4639.12 |  |  | 229461.62
2018-07-30 | 13879.38 |  | 2394.36 |  | 2379.35 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30069 |  | 33776 |  | 4316.88 |  | 21836 |  | 29063.5 |  | 3648.56 |  | 13854.25 |  | 25937.5 |  | 2098.19 |  |  |  |  | 13827.91 |  |  | 4635.69 |  |  | 231083.38
2018-07-31 | 14124.29 |  | 2395.43 |  | 2379.55 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30085 |  | 33757 |  | 4326.5 |  | 21837.5 |  | 29081 |  | 3645.56 |  | 13872.5 |  | 26004.75 |  | 2099.22 |  |  |  |  | 14068.62 |  |  | 4633.62 |  |  | 231979
2018-08-01 | 14730.08 |  | 2393.91 |  | 2378.65 |  | 105.3 |  | 105.2 |  | 30120 |  | 33712 |  | 4373.62 |  | 21986.5 |  | 29054 |  | 3639.62 |  | 13885.75 |  | 26056 |  | 2100.41 |  |  |  |  | 14670.97 |  |  | 4632.27 |  |  | 234056.25
2018-08-02 | 14514.39 |  | 2394.62 |  | 2377.17 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 30129 |  | 33692 |  | 4377.5 |  | 22342.5 |  | 29380.5 |  | 3627 |  | 13894 |  | 26026.25 |  | 2101.69 |  |  |  |  | 14453.62 |  |  | 4634.02 |  |  | 234855.25
2018-08-03 | 14611.04 |  | 2393.97 |  | 2378.43 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30135 |  | 33913 |  | 4347.62 |  | 22997 |  | 30674.5 |  | 3624.06 |  | 13888.25 |  | 25970.75 |  | 2103.62 |  |  |  |  | 14549.72 |  |  | 4634.8 |  |  | 236379.38
2018-08-04 | 14920.28 |  | 2392.75 |  | 2377.69 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30057 |  | 33714 |  | 4252.12 |  | 23185 |  | 29531.5 |  | 3627.62 |  | 13889 |  | 25722.75 |  | 2108.19 |  |  |  |  | 14858.41 |  |  | 4630.81 |  |  | 233982.25
2018-08-05 | 14785.85 |  | 2393.58 |  | 2377.28 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30017 |  | 33626 |  | 4245.75 |  | 23143.5 |  | 29464.5 |  | 3604.06 |  | 13875.25 |  | 25675.75 |  | 2107.91 |  |  |  |  | 14726.88 |  |  | 4629.41 |  |  | 233648.5
2018-08-06 | 14977.04 |  | 2393.11 |  | 2378.69 |  | 105.4 |  | 105.2 |  | 30048 |  | 33680 |  | 4258.75 |  | 23259.5 |  | 29348.5 |  | 3645.56 |  | 13874.25 |  | 25704.75 |  | 2109.59 |  |  |  |  | 14912.62 |  |  | 4628.5 |  |  | 234450.38
2018-08-07 | 15007.72 |  | 2394.14 |  | 2380.04 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30073 |  | 33738 |  | 4279.5 |  | 23372.5 |  | 28988 |  | 3651.06 |  | 13896 |  | 25892 |  | 2108.5 |  |  |  |  | 14945.47 |  |  | 4636.86 |  |  | 233773.88
2018-08-08 | 15187.36 |  | 2396.88 |  | 2382.79 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30087 |  | 33674 |  | 4292 |  | 23893 |  | 28387.5 |  | 3662.25 |  | 13888.5 |  | 25999.5 |  | 2107 |  |  |  |  | 15125.88 |  |  | 4644.94 |  |  | 234097.75
2018-08-09 | 15186.27 |  | 2399.8 |  | 2386.06 |  | 105.4 |  | 105.2 |  | 30234 |  | 33750 |  | 4313.5 |  | 24121 |  | 28408.5 |  | 3653.88 |  | 13868.5 |  | 26046 |  | 2105.5 |  |  |  |  | 15125.19 |  |  | 4651.69 |  |  | 235027.75
2018-08-10 | 15224.37 |  | 2395.92 |  | 2379.62 |  | 105.2 |  | 105 |  | 30232 |  | 33718 |  | 4325.25 |  | 24115 |  | 28358.5 |  | 3661.88 |  | 13880.75 |  | 26044 |  | 2105.81 |  |  |  |  | 15163.66 |  |  | 4636 |  |  | 236682.12
2018-08-11 | 14908.75 |  | 2398.39 |  | 2384.41 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30152 |  | 33757 |  | 4325.75 |  | 24117.5 |  | 28417.5 |  | 3646.38 |  | 13877.75 |  | 26081 |  | 2109.19 |  |  |  |  | 14853.12 |  |  | 4639.91 |  |  | 233277
2018-08-12 | 14952.14 |  | 2399.18 |  | 2385.61 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30093 |  | 33695 |  | 4319.75 |  | 24081.5 |  | 28365.5 |  | 3638.62 |  | 13870.5 |  | 26002 |  | 2105.19 |  |  |  |  | 14892.75 |  |  | 4643.78 |  |  | 233153.75
2018-08-13 | 15204.85 |  | 2398.8 |  | 2386.78 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30123 |  | 33751 |  | 4321.25 |  | 24113 |  | 28402 |  | 3648.5 |  | 13899 |  | 26060 |  | 2111.19 |  |  |  |  | 15144.44 |  |  | 4645.31 |  |  | 234552.62
2018-08-14 | 15140.86 |  | 2399.67 |  | 2388.14 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30268 |  | 33770 |  | 4319.5 |  | 24130.5 |  | 28420 |  | 3649.75 |  | 13923.75 |  | 26401 |  | 2116.81 |  |  |  |  | 15080.38 |  |  | 4646.33 |  |  | 235630.5
2018-08-15 | 15190.17 |  | 2399.83 |  | 2387.62 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30339 |  | 33792 |  | 4318.12 |  | 24071 |  | 28425.5 |  | 3670.81 |  | 14023.5 |  | 26613 |  | 2117.41 |  |  |  |  | 15129.41 |  |  | 4646.89 |  |  | 235413.12
2018-08-16 | 15393.81 |  | 2400.17 |  | 2386.1 |  | 105.4 |  | 105.1 |  | 30233 |  | 33752 |  | 4342.75 |  | 23993 |  | 28355.5 |  | 3680.19 |  | 14065.75 |  | 26611 |  | 2114.31 |  |  |  |  | 15330.78 |  |  | 4642.88 |  |  | 235730.88
2018-08-17 | 15194.99 |  | 2400.3 |  | 2382.13 |  | 105.1 |  | 105 |  | 30293 |  | 33767 |  | 4364.12 |  | 23962.5 |  | 27695.5 |  | 3685.5 |  | 14067.25 |  | 26592.5 |  | 2111.69 |  |  |  |  | 13897.06 |  |  | 4640.73 |  |  | 234540.88
2018-08-18 | 14926.41 |  | 2398.98 |  | 2379.98 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30311 |  | 33693 |  | 4359.62 |  | 23837 |  | 27539 |  | 3677.5 |  | 14030 |  | 26344 |  | 2108.72 |  |  |  |  | 14928.22 |  |  | 4640.56 |  |  | 233399.38
2018-08-19 | 14857.47 |  | 2398.27 |  | 2379.61 |  | 105.2 |  | 105 |  | 30253 |  | 33587 |  | 4408.62 |  | 23872.5 |  | 27463 |  | 3664.88 |  | 14010 |  | 26666 |  | 2113.31 |  |  |  |  | 14857.38 |  |  | 4642.03 |  |  | 233207.12
2018-08-20 | 15233.79 |  | 2399.13 |  | 2379.51 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30218 |  | 33763 |  | 4407.75 |  | 24407 |  | 27525.5 |  | 3677.38 |  | 14032.25 |  | 26915.5 |  | 2143.69 |  |  |  |  | 15230.12 |  |  | 4637.48 |  |  | 235250.75
2018-08-21 | 15141.15 |  | 2398.77 |  | 2383.47 |  | 105.2 |  | 105 |  | 30191 |  | 33801 |  | 4404.5 |  | 24498.5 |  | 27557 |  | 3672.62 |  | 14043.25 |  | 27045 |  | 2147.09 |  |  |  |  | 15137.69 |  |  | 4636.39 |  |  | 235906.38
2018-08-22 | 15041.49 |  | 2407.7 |  | 2389.67 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30144 |  | 33816 |  | 4378.5 |  | 24504 |  | 27587 |  | 3685.81 |  | 14050 |  | 27068.5 |  | 2145.47 |  |  |  |  | 15038 |  |  | 4642.81 |  |  | 235519.12
2018-08-27 | 15105.35 |  | 2406.98 |  | 2388.87 |  | 105.3 |  | 105.1 |  | 30195 |  | 33910 |  | 4376.25 |  | 24469 |  | 27615 |  | 3662.19 |  | 14035.5 |  | 27036 |  | 2154.03 |  |  |  |  | 15102.72 |  |  | 4645.61 |  |  | 235820.75
2018-08-24 | 15084.94 |  | 2407.87 |  | 2390.25 |  | 105.3 |  | 105 |  | 30260 |  | 33907 |  | 4382.75 |  | 24532 |  | 27622.5 |  | 3669.75 |  | 14029.75 |  | 27109 |  | 2186.19 |  |  |  |  | 15084.5 |  |  | 4646.7 |  |  | 236333.25
2018-08-25 | 15021.53 |  | 2406.52 |  | 2393.19 |  | 105.4 |  | 105 |  | 30252 |  | 33834 |  | 4381.62 |  | 24506.5 |  | 27609 |  | 3670.19 |  | 14032 |  | 27077 |  | 2191.72 |  |  |  |  | 15019.97 |  |  | 4647.62 |  |  | 235341.5
2018-08-27 | 5106.1758 |  | 799.5078 |  | 796.0298 |  | 35.1016 |  | 35 |  | 9829 |  | 10950 |  | 1431.75 |  | 8022 |  | 9010 |  | 1198.9375 |  | 4563 |  | 8904 |  | 711.9062 |  |  |  |  | 5105.9062 |  |  | 1547.0312 |  |  | 76438

## PUE
万国数据深圳五号数据中心(一期)PUE报表(PUE目标值：1.4）
工信部绿色数据中心 D点测量值 |  |  |  |  | IT Total Load&Load% |  |  | A点测量值 |  |  |  |  | DC PUE&Total Load&Load% KWH&%
模块 日期 | 楼层IT能耗 |  |  |  | 日Total kwh | Total LoadKW | Total Load% | 市电分路能耗(KWH) |  |  |  |  | 万国侧高压计量日Total kwh | 南方电网侧计量kwh | Total LoadKW | Total Load% | 日PUE值 | 去除tblok | 日PUE目标值 | 日PUE达标情况
| 2F(kwh) | 3F(kwh) | 4F(kwh) | 5F(kwh) |  |  |  | 机鹏线F06 | F06负载率 | 玉鹏线F03 | F03负载率 | Tblok能耗
测点 | [7 empty] | A=1879057599¦29 |  | A=1879057598¦29 |  | A=1879057614¦25
规则 | TEMPLATE¦=IT!B{}+IT!D{}+IT!F{}+IT!H{}+IT!J{} | TEMPLATE¦=IT!L{}+IT!N{}+IT!P{} | TEMPLATE¦=IT!R{}+IT!T{}+IT!V{} | TEMPLATE¦=IT!X{}+IT!Z{}+IT!AB{} | TEMPLATE¦=IT!AD{} | TEMPLATE¦=F{}/24 | TEMPLATE¦=G{}/12084 | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=I{}/24/18000*0.95 | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=K{}/24/18000*0.95 | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=I{}+K{} |  | TEMPLATE¦=N{}/24 | TEMPLATE¦=P{}/36000 | TEMPLATE¦=N{}/F{} | TEMPLATE¦=(N{}-M{})/F{} | TEMPLATE¦1.4 | TEMPLATE¦=IF(T21<S21,"C","O")
2018-06-01 | [7 empty] | 113401 |  | 109201 |  | 0 |  | 223440 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-02 | [7 empty] | 107400 |  | 113999 |  | 0 |  | 222960 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-03 | [7 empty] | 106800 |  | 114001 |  | 0 |  | 217680 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-04 | [7 empty] | 106800 |  | 114599 |  | 0 |  | 221520 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-05 | [7 empty] | 107399 |  | 114601 |  | 0 |  | 220800 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-06 | [7 empty] | 107400 |  | 115199 |  | 0 |  | 222720 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-07 | [7 empty] | 106800 |  | 115801 |  | 0 |  | 222240 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-08 | [7 empty] | 107401 |  | 115799 |  | 91.8 |  | 224880 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-09 | [7 empty] | 107400 |  | 115200 |  | 276.5 |  | 223440 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-10 | [7 empty] | 107399 |  | 115201 |  | 121.7 |  | 219360 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-11 | [7 empty] | 106801 |  | 114000 |  | 33.59 |  | 221040 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-12 | [7 empty] | 107400 |  | 115200 |  | 31.8 |  | 222720 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-13 | [7 empty] | 107400 |  | 115200 |  | 29.1 |  | 223200 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-14 | [7 empty] | 106800 |  | 115199 |  | 27.59 |  | 220320 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-15 | [7 empty] | 107400 |  | 114001 |  | 27.2 |  | 221280 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-16 | [7 empty] | 107400 |  | 115200 |  | 29.5 |  | 224640 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-17 | [7 empty] | 107400 |  | 114600 |  | 31.9 |  | 221760 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-18 | [7 empty] | 107998 |  | 116399 |  | 32.1 |  | 222960 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-19 | [7 empty] | 107402 |  | 116400 |  | 33.5 |  | 224640 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-20 | [7 empty] | 108600 |  | 117000 |  | 34.4 |  | 222480 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-21 | [7 empty] | 110400 |  | 114601 |  | 33 |  | 225840 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-22 | [7 empty] | 111600 |  | 111600 |  | 53 |  | 223440 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-23 | [7 empty] | 110400 |  | 111000 |  | 30.4 |  | 220800 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-24 | [7 empty] | 111000 |  | 111000 |  | 30.8 |  | 223200 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-25 | [7 empty] | 110400 |  | 110999 |  | 30.6 |  | 221520 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-26 | [7 empty] | 162600 |  | 61201 |  | 15.3 |  | 220800 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-27 | [7 empty] | 112200 |  | 111000 |  | 0 |  | 222480 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-28 | [7 empty] | 112198 |  | 111599 |  | 101.1 |  | 223200 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-29 | [7 empty] | 112202 |  | 112801 |  | 197.9 |  | 224640 |  |  |  |  | 1.4
2018-06-30 | [7 empty] | 112798 |  | 113399 |  | 200.41 |  | 225600 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-01 | [7 empty] | 112202 |  | 112201 |  | 199.9 |  | 225120 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-02 | [7 empty] | 112200 |  | 112799 |  | 200.6 |  | 225120 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-03 | [7 empty] | 111600 |  | 112800 |  | 201.7 |  | 226320 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-04 | [7 empty] | 112800 |  | 112800 |  | 201.4 |  | 223200 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-05 | [7 empty] | 112200 |  | 112801 |  | 35.8 |  | 224160 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-06 | [7 empty] | 111600 |  | 112199 |  | 29.2 |  | 223440 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-07 | [7 empty] | 110998 |  | 111601 |  | 137.7 |  | 222240 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-08 | [7 empty] | 111002 |  | 110998 |  | 129.6 |  | 221760 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-09 | [7 empty] | 111000 |  | 112202 |  | 219.3 |  | 222960 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-10 | [7 empty] | 111600 |  | 112798 |  | 715 |  | 225120 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-11 | [7 empty] | 114000 |  | 115202 |  | 230.3 |  | 228480 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-12 | [7 empty] | 114000 |  | 115800 |  | 579.59 |  | 230160 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-13 | [7 empty] | 115198 |  | 115798 |  | 312.7 |  | 230640 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-14 | [7 empty] | 114600 |  | 115202 |  | 385.7 |  | 228720 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-15 | [7 empty] | 114002 |  | 114600 |  | 14.59 |  | 229440 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-16 | [7 empty] | 114000 |  | 114600 |  | 15.6 |  | 229200 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-17 | [7 empty] | 115198 |  | 115800 |  | 33.3 |  | 228720 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-18 | [7 empty] | 115202 |  | 115200 |  | 43.5 |  | 232800 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-19 | [7 empty] | 115198 |  | 116398 |  | 227.1 |  | 232560 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-20 | [7 empty] | 115802 |  | 116400 |  | 342.1 |  | 229680 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-21 | [7 empty] | 115200 |  | 116402 |  | 373.59 |  | 232080 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-22 | [7 empty] | 115200 |  | 115800 |  | 372.8 |  | 231120 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-23 | [7 empty] | 115800 |  | 116398 |  | 56.3 |  | 232320 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-24 | [7 empty] | 116400 |  | 116400 |  | 18.3 |  | 231120 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-25 | [7 empty] | 116400 |  | 117002 |  | 204.7 |  | 234240 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-26 | [7 empty] | 116998 |  | 118200 |  | 1257.4 |  | 234480 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-27 | [7 empty] | 117602 |  | 120000 |  | 3414.1 |  | 238800 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-28 | [7 empty] | 118200 |  | 120600 |  | 3764.7 |  | 236400 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-29 | [7 empty] | 117600 |  | 120000 |  | 4039.99 |  | 237600 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-30 | [7 empty] | 118200 |  | 121200 |  | 3884 |  | 240000 |  |  |  |  | 1.4
2018-07-31 | [7 empty] | 118200 |  | 121198 |  | 3544.2 |  | 239040 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-01 | [7 empty] | 119400 |  | 122402 |  | 3197.41 |  | 240240 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-02 | [7 empty] | 120000 |  | 120600 |  | 1044.5 |  | 241200 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-03 | [7 empty] | 120600 |  | 120598 |  | 477.09 |  | 242640 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-04 | [7 empty] | 119400 |  | 118802 |  | 33.7 |  | 238080 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-05 | [7 empty] | 119400 |  | 119398 |  | 35 |  | 236880 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-06 | [7 empty] | 119400 |  | 119402 |  | 45.91 |  | 238080 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-07 | [7 empty] | 118798 |  | 120000 |  | 850.5 |  | 238800 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-08 | [7 empty] | 118802 |  | 120000 |  | 398 |  | 237120 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-09 | [7 empty] | 119398 |  | 121200 |  | 519.89 |  | 242400 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-10 | [7 empty] | 119402 |  | 121800 |  | 804.61 |  | 241200 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-11 | [7 empty] | 118798 |  | 120000 |  | 412.89 |  | 239520 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-12 | [7 empty] | 118200 |  | 118800 |  | 28.91 |  | 235680 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-13 | [7 empty] | 118802 |  | 120598 |  | 132.2 |  | 237840 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-14 | [7 empty] | 119398 |  | 120602 |  | 263.59 |  | 240720 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-15 | [7 empty] | 119402 |  | 121800 |  | 944.5 |  | 240240 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-16 | [7 empty] | 120000 |  | 120600 |  | 397.2 |  | 240240 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-17 | [7 empty] | 119400 |  | 120000 |  | 291.8 |  | 239520 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-18 | [7 empty] | 118200 |  | 118798 |  | 0 |  | 237120 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-19 | [7 empty] | 118800 |  | 118802 |  | 0 |  | 238080 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-20 | [7 empty] | 120000 |  | 120000 |  | 0 |  | 239280 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-21 | [7 empty] | 120000 |  | 120600 |  | 307.61 |  | 237840 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-22 | [7 empty] | 119400 |  | 120598 |  | 267.39 |  | 240480 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-27 | [7 empty] | 120000 |  | 120000 |  | 123 |  | 241680 |  |  |  |  | 1.4
2018-08-24 | [7 empty] | 120000 |  | 121202 |  | 136.8 | [6 empty] | 1.4
2018-08-25 | [7 empty] | 120000 |  | 120000 |  | 143.5 | [6 empty] | 1.4
2018-08-27 | [7 empty] | 39002 |  | 38998 |  | 45 | [6 empty] | 1.4

## 暖通
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
万国数据深圳五号数据中心(一期)暖通能耗汇总报表
模块 日期 |  |  |  | 首端(WCLF目标值：0.19，目标前提：10%IT负荷） | [5 empty] | 末端(ACLF目标值：0.07,目标前提：10%IT负荷） | [21 empty] | 日PUE值 | 日室外平均温度℃ | 日室外平均湿度% | 日室外平均湿球温度℃
| 暖通 总能耗(kw) | WCLF目标 | WCLF | 冷机 汇总 (kw) | 占比 | 冷冻侧 汇总(kw) | 占比 | 冷却侧 汇总(kw) | 占比 | ACLF目标 | ACLF | 1,2,3,4,5设施空调(kw) | 占比 | 2F-IT空调 汇总(kw) | 2F-IT 汇总(kw) | 2F ACLF | 占比 | 3F-IT空调 汇总(kw) | 3F-IT 汇总(kw) | 3F ACLF | 占比 | 4F-IT空调 汇总(kw) | 4F-IT 汇总(kw) | 4F ACLF | 占比 | 5F-IT空调 汇总(kw) | 5F-IT 汇总(kw) | 5F ACLF | 占比 | IT 总能耗 (kw) | 总能耗(kw)
测点 | [11 empty] | A=1879049330¦25 B=1879049405¦25 C=1879049484¦25 D=1879049523¦25 E=1879053802¦25 F=1879053876¦25 G=1879054145¦25 H=1879054219¦25 I=1879054968¦25 J=1879055034¦25 K=1879054984¦25 L=1879055037¦25 |  | A=1879049331¦25 B=1879049336¦25 C=1879049337¦25 D=1879049339¦25 E=1879049584¦25 F=1879049576¦25 G=1879049578¦25 H=1879049587¦25 |  |  |  | A=1879057483¦21 B=1879057483¦22 C=1879057483¦23 |  |  |  | A=1879057483¦24 B=1879057483¦25 C=1879057483¦26 |  |  |  | A=1879057483¦27 B=1879057483¦28 C=1879057483¦29
规则 | TEMPLATE¦=SUM(E{},G{},I{},M{},O{},S{},W{},AA{}) | TEMPLATE¦1.15 | TEMPLATE¦=(E{}+G{}+I{})/AE{} | TEMPLATE¦=SUM(冷水机组!B{},冷水机组!F{},冷水机组!J{},冷水机组!N{},冷水机组!R{},冷水机组!V{})/24 | TEMPLATE¦=E{}/B{} | TEMPLATE¦=SUM(冷水机组!C{},冷水机组!G{},冷水机组!K{},冷水机组!O{},冷水机组!S{},冷水机组!W{})/24 | TEMPLATE¦=G{}/B{} | TEMPLATE¦=(冷水机组!D{}+冷水机组!E{}+冷水机组!H{}+冷水机组!I{}+冷水机组!L{}+冷水机组!M{}+冷水机组!P{}+冷水机组!Q{}+冷水机组!T{}+冷水机组!U{}+冷水机组!X{}+冷水机组!Y{}+冷水机组!Z{})/24 | TEMPLATE¦=I{}/B{} | TEMPLATE¦0.05 | TEMPLATE¦=(M{}+O{}+S{}+W{}+AA{})/AE{} | DATABASE¦(JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H)+JLJ(I)+JLJ(J)+JLJ(K)+JLJ(L))/24 | TEMPLATE¦=M{}/B{} | DATABASE¦(JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H))/24 | TEMPLATE¦=PUE!B{}/24 | TEMPLATE¦=O{}/P{} | TEMPLATE¦=O{}/B{} | DATABASE¦JAVG(A)+JAVG(B)+JAVG(C) | TEMPLATE¦=PUE!C{}/24 | TEMPLATE¦=S{}/T{} | TEMPLATE¦=S{}/B{} | DATABASE¦JAVG(A)+JAVG(B)+JAVG(C) | TEMPLATE¦=PUE!D{}/24 | TEMPLATE¦=W{}/X{} | TEMPLATE¦=W{}/B{} | DATABASE¦JAVG(A)+JAVG(B)+JAVG(C) | TEMPLATE¦=PUE!E{}/24 | TEMPLATE¦=AA{}/AB{} | TEMPLATE¦=AA{}/B{} | TEMPLATE¦=(P{}+T{}+X{}+AB{}) | TEMPLATE¦=PUE!N{}/24 | TEMPLATE¦=PUE!R{} | TEMPLATE¦=冷水机组!AB{} | TEMPLATE¦=冷水机组!AC{}
2018-06-01 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 809 |  | 427.3 |  |  |  | 2240.64 |  |  |  | 1736.4 |  |  |  | 1257.84
2018-06-02 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 771.69 |  | 459.01 |  |  |  | 2091.36 |  |  |  | 1722.48 |  |  |  | 1243.68
2018-06-03 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 770.01 |  | 458.19 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 1730.64 |  |  |  | 1228.08
2018-06-04 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 782.71 |  | 449.1 |  |  |  | 2092.08 |  |  |  | 1694.16 |  |  |  | 1217.04
2018-06-05 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 748.4 |  | 448.71 |  |  |  | 2097.6 |  |  |  | 1696.56 |  |  |  | 1244.64
2018-06-06 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 708.9 |  | 448.5 |  |  |  | 2099.04 |  |  |  | 1728 |  |  |  | 1247.28
2018-06-07 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 1051.19 |  | 448.51 |  |  |  | 2111.28 |  |  |  | 1732.32 |  |  |  | 1247.52
2018-06-08 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 1262.21 |  | 446.99 |  |  |  | 2136.96 |  |  |  | 1896.72 |  |  |  | 1239.12
2018-06-09 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 777.89 |  | 446.09 |  |  |  | 2152.56 |  |  |  | 1753.92 |  |  |  | 1246.8
2018-06-10 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 747.1 |  | 446.1 |  |  |  | 2140.8 |  |  |  | 1746.72 |  |  |  | 1224.96
2018-06-11 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 757.6 |  | 449.7 |  |  |  | 2117.76 |  |  |  | 2048.88 |  |  |  | 1206.24
2018-06-12 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 724.61 |  | 447.7 |  |  |  | 2119.92 |  |  |  | 1729.68 |  |  |  | 1156.8
2018-06-13 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 666.19 |  | 464.61 |  |  |  | 2131.92 |  |  |  | 1741.2 |  |  |  | 1153.2
2018-06-14 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 635.91 |  | 465.79 |  |  |  | 2156.16 |  |  |  | 1741.44 |  |  |  | 1161.84
2018-06-15 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 642.3 |  | 438.12 |  |  |  | 2139.36 |  |  |  | 1731.84 |  |  |  | 1167.84
2018-06-16 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 670.4 |  | 362.3 |  |  |  | 2164.56 |  |  |  | 1736.4 |  |  |  | 1170.24
2018-06-17 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 698.5 |  | 390.3 |  |  |  | 2203.92 |  |  |  | 1730.88 |  |  |  | 1177.68
2018-06-18 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 739 |  | 394.21 |  |  |  | 2189.76 |  |  |  | 1743.6 |  |  |  | 1145.76
2018-06-19 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 749.5 |  | 389.19 |  |  |  | 2183.04 |  |  |  | 1736.64 |  |  |  | 1159.2
2018-06-20 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 782.01 |  | 332.99 |  |  |  | 2231.28 |  |  |  | 1832.88 |  |  |  | 1114.56
2018-06-21 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 802.7 |  | 326.12 |  |  |  | 2191.92 |  |  |  | 1769.52 |  |  |  | 1138.56
2018-06-22 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 766.7 |  | 324.19 |  |  |  | 2184.96 |  |  |  | 1757.04 |  |  |  | 1136.16
2018-06-23 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 700.89 |  | 324.2 |  |  |  | 2124.72 |  |  |  | 1672.08 |  |  |  | 1076.88
2018-06-24 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 729.1 |  | 325 |  |  |  | 2085.84 |  |  |  | 1532.88 |  |  |  | 1014
2018-06-25 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 723.49 |  | 313.59 |  |  |  | 2078.16 |  |  |  | 1494 |  |  |  | 1009.68
2018-06-26 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 886.51 |  | 426.42 |  |  |  | 2098.32 |  |  |  | 1538.4 |  |  |  | 1104
2018-06-27 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 786.1 |  | 326.9 |  |  |  | 2073.36 |  |  |  | 1561.2 |  |  |  | 1170.96
2018-06-28 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 797.1 |  | 312.61 |  |  |  | 2078.16 |  |  |  | 1567.44 |  |  |  | 1185.6
2018-06-29 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 848.8 |  | 314.19 |  |  |  | 2089.44 |  |  |  | 1602.24 |  |  |  | 1170.48
2018-06-30 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 868.4 |  | 314 |  |  |  | 2117.52 |  |  |  | 1569.36 |  |  |  | 1095.36
2018-07-01 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 848.4 |  | 313.91 |  |  |  | 2120.64 |  |  |  | 1563.12 |  |  |  | 1104.96
2018-07-02 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 847.59 |  | 313.69 |  |  |  | 1799.04 |  |  |  | 1572.48 |  |  |  | 1105.44
2018-07-03 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 832.61 |  | 315.5 |  |  |  | 1773.6 |  |  |  | 1576.8 |  |  |  | 1100.4
2018-07-04 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 854.59 |  | 321.29 |  |  |  | 2022.96 |  |  |  | 1578.96 |  |  |  | 1093.68
2018-07-05 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 802.01 |  | 321.2 |  |  |  | 2099.76 |  |  |  | 1472.16 |  |  |  | 1066.56
2018-07-06 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 825.69 |  | 322.51 |  |  |  | 2112.96 |  |  |  | 1394.16 |  |  |  | 1061.76
2018-07-07 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 773.71 |  | 322.49 |  |  |  | 2105.52 |  |  |  | 1429.44 |  |  |  | 1044.96
2018-07-08 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 758.6 |  | 322.11 |  |  |  | 2103.36 |  |  |  | 1508.4 |  |  |  | 1065.36
2018-07-09 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 760.38 |  | 324.2 |  |  |  | 2087.28 |  |  |  | 1521.36 |  |  |  | 1070.4
2018-07-10 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 782.11 |  | 337.28 |  |  |  | 2109.6 |  |  |  | 1587.6 |  |  |  | 1077.12
2018-07-11 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 804 |  | 339.4 |  |  |  | 2221.44 |  |  |  | 1689.6 |  |  |  | 1102.08
2018-07-12 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 829 |  | 336.8 |  |  |  | 2277.36 |  |  |  | 1753.44 |  |  |  | 1122.72
2018-07-13 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 765.31 |  | 351.8 |  |  |  | 2368.8 |  |  |  | 1832.64 |  |  |  | 1388.16
2018-07-14 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 764.4 |  | 359.81 |  |  |  | 2376 |  |  |  | 1774.32 |  |  |  | 1386.24
2018-07-15 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 722.41 |  | 359.18 |  |  |  | 2333.52 |  |  |  | 1720.56 |  |  |  | 1079.52
2018-07-16 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 728.39 |  | 359.91 |  |  |  | 2329.44 |  |  |  | 1700.4 |  |  |  | 1003.44
2018-07-17 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 799.01 |  | 359.2 |  |  |  | 2673.84 |  |  |  | 1672.08 |  |  |  | 1037.28
2018-07-18 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 796.1 |  | 374.21 |  |  |  | 2379.36 |  |  |  | 1434.24 |  |  |  | 1050.48
2018-07-19 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 805.7 |  | 391.31 |  |  |  | 2367.12 |  |  |  | 1528.32 |  |  |  | 1054.8
2018-07-20 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 799.4 |  | 390.99 |  |  |  | 2365.44 |  |  |  | 1688.4 |  |  |  | 999.12
2018-07-21 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 798.69 |  | 390.71 |  |  |  | 2389.44 |  |  |  | 1702.8 |  |  |  | 934.56
2018-07-22 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 787.91 |  | 390.21 |  |  |  | 2384.64 |  |  |  | 1712.4 |  |  |  | 1034.4
2018-07-23 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 776.89 |  | 389.78 |  |  |  | 2357.04 |  |  |  | 1621.44 |  |  |  | 1050.48
2018-07-24 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 773.3 |  | 390.4 |  |  |  | 2372.88 |  |  |  | 1650 |  |  |  | 1045.92
2018-07-25 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 762.2 |  | 398.41 |  |  |  | 2390.4 |  |  |  | 1652.64 |  |  |  | 1108.8
2018-07-26 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 750.1 |  | 375.39 |  |  |  | 2392.08 |  |  |  | 1638.72 |  |  |  | 1107.6
2018-07-27 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 762.01 |  | 330.5 |  |  |  | 2411.28 |  |  |  | 1662 |  |  |  | 1071.84
2018-07-28 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 785.3 |  | 338.5 |  |  |  | 2428.08 |  |  |  | 1686 |  |  |  | 1110.48
2018-07-29 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 774.5 |  | 338.7 |  |  |  | 2405.52 |  |  |  | 1691.28 |  |  |  | 1103.76
2018-07-30 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 776.9 |  | 337.91 |  |  |  | 2380.08 |  |  |  | 1650 |  |  |  | 1120.56
2018-07-31 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 785 |  | 333.8 |  |  |  | 2374.56 |  |  |  | 1619.28 |  |  |  | 1090.08
2018-08-01 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.7958 |  | 14.1579 |  |  |  | 98.73 |  |  |  | 67.4 |  |  |  | 46.06
2018-08-02 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 34.475 |  | 14.1754 |  |  |  | 98.97 |  |  |  | 67.96 |  |  |  | 44.69
2018-08-03 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.3458 |  | 14.2371 |  |  |  | 99.8 |  |  |  | 70.23 |  |  |  | 44.49
2018-08-04 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.55 |  | 14.45 |  |  |  | 99.3 |  |  |  | 69.68 |  |  |  | 44.47
2018-08-05 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.2796 |  | 14.4667 |  |  |  | 99 |  |  |  | 69.39 |  |  |  | 45
2018-08-06 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.7246 |  | 14.4546 |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 69.49 |  |  |  | 45.1
2018-08-07 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.4292 |  | 14.45 |  |  |  | 99.6 |  |  |  | 70.32 |  |  |  | 45.67
2018-08-08 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.8792 |  | 14.4704 |  |  |  | 98.49 |  |  |  | 68.77 |  |  |  | 45.67
2018-08-09 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 35.0037 |  | 14.5458 |  |  |  | 93.69 |  |  |  | 68.89 |  |  |  | 46.35
2018-08-10 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.5667 |  | 14.7542 |  |  |  | 92.96 |  |  |  | 69.35 |  |  |  | 46.5
2018-08-11 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 31.4083 |  | 14.6792 |  |  |  | 93.46 |  |  |  | 69.18 |  |  |  | 45.29
2018-08-12 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 31.3083 |  | 14.6463 |  |  |  | 94.47 |  |  |  | 67.61 |  |  |  | 43.1
2018-08-13 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.5125 |  | 14.6542 |  |  |  | 94.49 |  |  |  | 67.39 |  |  |  | 43.76
2018-08-14 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.5667 |  | 14.6538 |  |  |  | 94.56 |  |  |  | 67.49 |  |  |  | 44.67
2018-08-15 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.1921 |  | 14.7167 |  |  |  | 94.86 |  |  |  | 67.58 |  |  |  | 46.11
2018-08-16 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 31.4958 |  | 14.6875 |  |  |  | 95.67 |  |  |  | 67.85 |  |  |  | 46.43
2018-08-17 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 31.9375 |  | 14.7129 |  |  |  | 95.41 |  |  |  | 66.81 |  |  |  | 46.45
2018-08-18 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.6629 |  | 14.7408 |  |  |  | 94.94 |  |  |  | 65.99 |  |  |  | 45.85
2018-08-19 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.0412 |  | 14.7508 |  |  |  | 94.87 |  |  |  | 66.38 |  |  |  | 44.84
2018-08-20 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 31.8083 |  | 14.7417 |  |  |  | 94.54 |  |  |  | 67.2 |  |  |  | 45.14
2018-08-21 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.3125 |  | 14.7083 |  |  |  | 95.1 |  |  |  | 67.35 |  |  |  | 45.27
2018-08-22 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.0704 |  | 14.7075 |  |  |  | 95.09 |  |  |  | 67.02 |  |  |  | 46.52
2018-08-27 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 31.6129 |  | 14.7254 |  |  |  | 95.23 |  |  |  | 65.82 |  |  |  | 45.39
2018-08-24 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 32.8375 |  | 19.1079 |  |  |  | 95.53 |  |  |  | 65.54 |  |  |  | 45.33
2018-08-25 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 33.6463 |  | 15.8175 |  |  |  | 95.79 |  |  |  | 66 |  |  |  | 47.15
2018-08-27 |  | 1.15 | [7 empty] | 0.05 |  | 10.4204 |  | 4.9327 |  |  |  | 92.3667 |  |  |  | 59.1167 |  |  |  | 38.2667

## WUE
万国数据深圳五号数据中心WUE报表
日期 | 日水消耗量 | 生活用水 m3 | 1期空调用水m3 | 2期空调用水m3 | 蓄水箱持续时间（H） | 水池蓄水量 m3 | 1期冷却塔能耗 kwh | 1期补水泵能耗 kwh | 1期IT日 kwh | 2期冷却塔能耗 kwh | 2期补水泵能耗 kwh | 2期IT日 kwh | 1期日 WUE | 2期日 WUE | 日室外平均温度℃ | 日室外平均湿度%
测点
规则 | TEMPLATE¦ | TEMPLATE¦ | TEMPLATE¦ | TEMPLATE¦ | TEMPLATE¦=(G{}/B{})*24 | TEMPLATE¦1000 | TEMPLATE¦=冷水机组!E{}+冷水机组!I{}+冷水机组!M{}+冷水机组!Q{}+冷水机组!U{}+冷水机组!Y{} | TEMPLATE¦=冷水机组!Z{} | TEMPLATE¦=IT!AD{} | TEMPLATE¦=[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$E${}+[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$I${}+[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$M${}+[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$Q${}+[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$U${}+[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$Y${} | TEMPLATE¦=[万国光明数据中心2期.xlsx]冷水机组!$Z${} | TEMPLATE¦=[万国光明数据中心2期.xlsx]IT!$Z${} | TEMPLATE¦=B{}/J{}*1000 | TEMPLATE¦=E{}/M{}*1000 | TEMPLATE¦=冷水机组!AB{} | TEMPLATE¦=冷水机组!AC{}
2018-06-01 |  | 14
2018-06-02 |  | 8
2018-06-03 |  | 9
2018-06-04 |  | 12
2018-06-05 |  | 13
2018-06-06 |  | 12
2018-06-07 |  | 11
2018-06-08 |  | 13
2018-06-09 |  | 7
2018-06-10 |  | 9
2018-06-11 |  | 13
2018-06-12 |  | 10 | 330 | 96 |  | 1000
2018-06-13 | 391 | 11 | 282 | 94 |  | 1000
2018-06-14 | 375 | 23 | 256.5 | 85.5 |  | 1000
2018-06-15 | 402 | 22 | 274.5 | 91.5 |  | 1000
2018-06-16 | 398 | 8 | 285.75 | 95.25 |  | 1000
2018-06-17 | 419 | 6 | 301.5 | 100.5 |  | 1000
2018-06-18 | 417 | 3 | 302.25 | 100.75 |  | 1000
2018-06-19 | 400 | 8 | 288 | 96 |  | 1000
2018-06-20 | 400 | 11 | 284.25 | 94.75 |  | 1000
2018-06-21 | 425 | 18 | 298.5 | 99.5 |  | 1000
2018-06-22 | 416 | 13 | 290.25 | 96.75 |  | 1000
2018-06-23 | 348 | 4 | 258.75 | 86.25 |  | 1000
2018-06-24 | 412 | 6 | 297.75 | 99.25 |  | 1000
2018-06-25 | 435 | 9 | 312.75 | 104.25 |  | 1000
2018-06-26 | 400 | 10 | 286.5 | 95.5 |  | 1000
2018-06-27 | 411 | 9 | 294 | 98 |  | 1000
2018-06-28 | 425 | 7 | 306 | 102 |  | 1000
2018-06-29 | 462 | 12 | 311.25 | 103.75 |  | 1000
2018-06-30 | 425 | 9 | 324 | 108 |  | 1000
2018-07-01 | 425 | 9 | 324 | 108 |  | 1000
2018-07-02 | 434 | 10 | 311.25 | 103.75 |  | 1000 | [5 empty] | 54688.3
2018-07-03 | 418 | 6 | 302.25 | 100.75 |  | 1000 | [5 empty] | 54213.73
2018-07-04 | 417 | 10 | 298.5 | 99.5 |  | 1000
2018-07-05 | 417 | 5 | 302.25 | 100.75 |  | 1000
2018-07-06 | 418 | 6 | 302.25 | 100.75 |  | 1000
2018-07-07 | 421 | 3 | 306 | 102 |  | 1000
2018-07-08 | 407 | 4 | 296.25 | 98.75 |  | 1000
2018-07-09 | 411 | 6 | 297.75 | 99.25 |  | 1000
2018-07-10 | 426 | 7 | 308.25 | 102.75 |  | 1000
2018-07-11 | 437 | 5 | 311.25 | 103.75 |  | 1000
2018-07-12 | 547 | 7 | 396.75 | 132.25 |  | 1000
2018-07-13 | 410 | 5 | 291.75 | 97.25 |  | 1000
2018-07-14 | 469 | 4 | 342 | 114 |  | 1000
2018-07-15 | 406 | 4 | 273.7 | 117.3 |  | 1000
2018-07-16 | 422 | 8 | 282.1 | 120.9 |  | 1000
2018-07-17 | 413 | 5 | 277.9 | 119.1 |  | 1000
2018-07-18 | 536 | 7 | 286.5 | 95.5 |  | 1000
2018-07-19 | 472 | 4 | 323.4 | 138.6 |  | 1000
2018-07-20 | 548 | 8 | 379.4 | 162.6 |  | 1000
2018-07-21 | 492 | 2 | 337.4 | 144.6 |  | 1000
2018-07-22 | 476 | 4 | 324.8 | 139.2 |  | 1000
2018-07-23 | 478 | 6 | 322.7 | 138.3 |  | 1000
2018-07-24 | 466 | 6 | 314.3 | 134.7 |  | 1000
2018-07-25 | 435 | 12 | 289.1 | 123.9 |  | 1000 | [5 empty] | 65952.27
2018-07-26 | 416 | 7 | 277.9 | 119.1 |  | 1000 | [5 empty] | 66470.59
2018-07-27 | 501 | 6 | 363 | 121 |  | 1000 | [5 empty] | 67601.41
2018-07-28 | 500 | 4 | 360.75 | 120.25 |  | 1000 | [5 empty] | 69277.28
2018-07-29 | 555 | 4 | 401.25 | 133.75 |  | 1000 | [5 empty] | 69264.69
2018-07-30 | 537 | 6 | 357.7 | 153.3 |  | 1000 | [5 empty] | 69965.11
2018-07-31 | 392 | 9 | 340.2 | 145.8 |  | 1000 | [5 empty] | 70465.38
2018-08-01 | 568 | 6 | 294 | 126 |  | 1000 | [5 empty] | 73397.34
2018-08-02 | 554 | 6 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 73929.76
2018-08-03 | 413 | 5 | 277.2 | 118.8 |  | 1000 | [5 empty] | 75619.88
2018-08-04 | 435 | 8 | 291.9 | 125.1 |  | 1000 | [5 empty] | 78161.45
2018-08-05 | 638 | 4 | 429.1 | 183.9 |  | 1000 | [5 empty] | 78570.17
2018-08-06 | 480 | 5 | 326.9 | 140.1 |  | 1000 | [5 empty] | 79539.99
2018-08-07 | 505 | 7 | 338.8 | 145.2 |  | 1000 | [5 empty] | 81000.33
2018-08-08 | 506 | 8 | 347.9 | 149.1 |  | 1000 | [5 empty] | 81129.93
2018-08-09 | 548 | 7 | 361.9 | 155.1 |  | 1000 | [5 empty] | 83070.88
2018-08-10 | 534 | 5 | 361.9 | 155.1 |  | 1000 | [5 empty] | 82507.66
2018-08-11 | 437 | 10 | 289.8 | 124.2 |  | 1000 | [5 empty] | 82169.3
2018-08-12 | 440 | 9 | 296.1 | 126.9 |  | 1000 | [5 empty] | 81570.4
2018-08-13 | 467 | 9 | 312.2 | 133.8 |  | 1000 | [5 empty] | 83843.3
2018-08-14 | 488 | 6 | 327.6 | 140.4 |  | 1000 | [5 empty] | 85506.3
2018-08-15 | 487 | 7 | 322.7 | 138.3 |  | 1000 | [5 empty] | 84321.1
2018-08-16 | 450 | 5 | 303.8 | 130.2 |  | 1000 | [5 empty] | 85014.6
2018-08-17 | 449 | 11 | 298.9 | 128.1 |  | 1000 | [5 empty] | 84812.52
2018-08-18 | 435 | 7 | 289.8 | 124.2 |  | 1000 | [5 empty] | 84710.96
2018-08-19 | 525 | 7 | 359.1 | 153.9 |  | 1000 | [5 empty] | 84620.25
2018-08-20 | 492 | 8 | 325.5 | 139.5 |  | 1000 | [5 empty] | 87999.08
2018-08-21 | 479 | 7 | 320.6 | 137.4 |  | 1000 | [5 empty] | 91214.62
2018-08-22 | 478 | 9 | 319.9 | 137.1 |  | 1000 | [5 empty] | 90524.54
2018-08-27 | [5 empty] | 1000
2018-08-24 | [5 empty] | 1000
2018-08-25 | [5 empty] | 1000
2018-08-27 | [5 empty] | 1000

## 损耗
万国数据深圳五号数据中心损耗系统状态统计表(单位：kwh）
日期 | 总损耗 | PLF | 变压器损耗 | 占比 | UPS_IT损耗 | 占比 | UPS_设施损耗 | 占比 | HVDC损耗 | 占比 | 微模块损耗 | 占比 | 办公 | 占比 | 照明 | 占比 | 电梯 | 占比 | 消防 | 占比 | 柴发 | 占比 | 弱电 | 占比 | 其他损耗 | 占比
测点 | [10 empty] | A=1879057485¦64 |  | A=1879056019¦4 |  | A=1879056019¦2 |  | A=1879056019¦3 |  | A=1879049320¦25 B=1879049347¦25 C=1879049403¦25 D=1879049416¦25 |  | A=1879049321¦25 B=1879049335¦25 C=1879049379¦25 D=1879049406¦25 |  | A=1879049388¦25
规则 | TEMPLATE¦=PUE!N{}-PUE!F{}-冷水机组!AA{}-暖通!M{}-暖通!O{}-暖通!S{}-暖通!W{}-暖通!AA{} | TEMPLATE¦=B{}/PUE!N{} | TEMPLATE¦=PUE!N{}-IT!AM{} | TEMPLATE¦=D{}/B{} | TEMPLATE¦=损耗抄表!B{}-损耗抄表!C{} | TEMPLATE¦=F{}/B{} | TEMPLATE¦=损耗抄表!D{}-损耗抄表!E{} | TEMPLATE¦=H{}/B{} | TEMPLATE¦=损耗抄表!F{}-损耗抄表!G{} | TEMPLATE¦=J{}/B{} | DATABASE¦JAVG(A)*24 | TEMPLATE¦=L{}/B{} | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=N{}/B{} | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=N{}/B{} | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=R{}/B{} | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D) | TEMPLATE¦=T{}/B{} | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D) | TEMPLATE¦=v{}/B{} | DATABASE¦JLJ(A) | TEMPLATE¦=x{}/B{} | TEMPLATE¦==B{}-D{}-F{}-H{}-J{}-L{}-N{}-P{}-T{}-V{}-X{} | TEMPLATE¦=z{}/B{}
2018-06-01 | [10 empty] | 0 |  | 586.3 |  | 732.28 |  | 65.3 |  | 15.5 |  | 175.2 |  | 378.3
2018-06-02 | [10 empty] | 0 |  | 400.8 |  | 705.91 |  | 53.3 |  | 14.5 |  | 171.5 |  | 380.3
2018-06-03 | [10 empty] | 0 |  | 252.91 |  | 732.59 |  | 46.1 |  | 15.5 |  | 154.9 |  | 375.4
2018-06-04 | [10 empty] | 0 |  | 538 |  | 717.41 |  | 59 |  | 15.3 |  | 373.1 |  | 378.1
2018-06-05 | [10 empty] | 0 |  | 563.69 |  | 735.59 |  | 62.8 |  | 15.5 |  | 343.4 |  | 402.9
2018-06-06 | [10 empty] | 0 |  | 448.11 |  | 743.62 |  | 69.9 |  | 14.4 |  | 128.7 |  | 393.2
2018-06-07 | [10 empty] | 0 |  | 532.5 |  | 755 |  | 77.5 |  | 16.3 |  | 120.7 |  | 394.5
2018-06-08 | [10 empty] | 0 |  | 431.2 |  | 761.78 |  | 63.4 |  | 14.7 |  | 102.4 |  | 376.4
2018-06-09 | [10 empty] | 0 |  | 328.39 |  | 733.5 |  | 60.3 |  | 14.7 |  | 379.7 |  | 376.4
2018-06-10 | [10 empty] | 0 |  | 224.91 |  | 763.59 |  | 53.9 |  | 15.5 |  | 462.9 |  | 375.2
2018-06-11 | [10 empty] | 0 |  | 498.11 |  | 825.91 |  | 63.6 |  | 15.9 |  | 477.6 |  | 377
2018-06-12 | [10 empty] | 0 |  | 461.98 |  | 776 |  | 59.1 |  | 14.6 |  | 158.1 |  | 382.1
2018-06-13 | [10 empty] | 0 |  | 462.11 |  | 762.22 |  | 63.3 |  | 15.9 |  | 147.6 |  | 376.8
2018-06-14 | [10 empty] | 0 |  | 446 |  | 821.38 |  | 65.9 |  | 14.4 |  | 151.5 |  | 378.4
2018-06-15 | [10 empty] | 0 |  | 390.3 |  | 831.62 |  | 74.1 |  | 15.8 |  | 171.8 |  | 374.6
2018-06-16 | [10 empty] | 0 |  | 223.89 |  | 780.59 |  | 71.6 |  | 14.4 |  | 166.7 |  | 374.6
2018-06-17 | [10 empty] | 0 |  | 346.02 |  | 732 |  | 63.4 |  | 15.8 |  | 177.8 |  | 374.6
2018-06-18 | [10 empty] | 0 |  | 402.39 |  | 784.41 |  | 40.6 |  | 16.1 |  | 115 |  | 373.4
2018-06-19 | [10 empty] | 0 |  | 534.91 |  | 812.28 |  | 57 |  | 14.9 |  | 137.3 |  | 376
2018-06-20 | [10 empty] | 0 |  | 585.39 |  | 779.09 |  | 64.3 |  | 13.6 |  | 152.5 |  | 376.1
2018-06-21 | [10 empty] | 0 |  | 590 |  | 830.5 |  | 60.8 |  | 11.9 |  | 177.3 |  | 378.7
2018-06-22 | [10 empty] | 0 |  | 478.41 |  | 736.59 |  | 62.3 |  | 12.1 |  | 152.3 |  | 379.3
2018-06-23 | [10 empty] | 0 |  | 220.41 |  | 736.12 |  | 51.7 |  | 15.7 |  | 120 |  | 375.9
2018-06-24 | [10 empty] | 0 |  | 314.09 |  | 672.41 |  | 51.1 |  | 14.4 |  | 142.9 |  | 376
2018-06-25 | [10 empty] | 0 |  | 502.5 |  | 806.19 |  | 65 |  | 14.4 |  | 142 |  | 382.3
2018-06-26 | [10 empty] | 0 |  | 455.09 |  | 767.41 |  | 58 |  | 15.3 |  | 164.5 |  | 376.2
2018-06-27 | [10 empty] | 0 |  | 471.31 |  | 842.19 |  | 56.2 |  | 14.3 |  | 174.8 |  | 371.6
2018-06-28 | [10 empty] | 3600 |  | 589.59 |  | 776.5 |  | 52.6 |  | 16.8 |  | 177.4 |  | 382
2018-06-29 | [10 empty] | 3512.64 |  | 614.11 |  | 697.59 |  | 52.8 |  | 14.3 |  | 175.4 |  | 383.9
2018-06-30 | [10 empty] | 3588.96 |  | 334.19 |  | 691 |  | 47.4 |  | 14.2 |  | 186.2 |  | 377.2
2018-07-01 | [10 empty] | 3564.96 |  | 368.59 |  | 691.31 |  | 44.5 |  | 15.7 |  | 194.7 |  | 381.8
2018-07-02 | [10 empty] | 3591.84 |  | 564.61 |  | 803.5 |  | 52.1 |  | 14.5 |  | 192.8 |  | 379.7
2018-07-03 | [10 empty] | 3461.28 |  | 541 |  | 765.28 |  | 54.5 |  | 15.6 |  | 192.3 |  | 378
2018-07-04 | [10 empty] | 3410.16 |  | 617.39 |  | 824.72 |  | 48.7 |  | 14.4 |  | 186.2 |  | 384.59
2018-07-05 | [10 empty] | 3394.08 |  | 578.22 |  | 769.31 |  | 56.1 |  | 15.4 |  | 172.8 |  | 394.5
2018-07-06 | [10 empty] | 3466.56 |  | 561.5 |  | 733.78 |  | 45 |  | 17.4 |  | 175.3 |  | 405
2018-07-07 | [10 empty] | 3471.36 |  | 424.28 |  | 674.22 |  | 41.2 |  | 14.6 |  | 169.4 |  | 380.1
2018-07-08 | [10 empty] | 3467.04 |  | 434.11 |  | 634.5 |  | 41.7 |  | 15.5 |  | 163.8 |  | 385.1
2018-07-09 | [10 empty] | 3476.88 |  | 573.7 |  | 670.28 |  | 57.8 |  | 14.3 |  | 181.6 |  | 378.8
2018-07-10 | [10 empty] | 3549.84 |  | 569 |  | 748.5 |  | 54.9 |  | 15.7 |  | 158.7 |  | 379.1
2018-07-11 | [10 empty] | 3639.6 |  | 596.89 |  | 781.91 |  | 42.4 |  | 14.5 |  | 166.4 |  | 384.9
2018-07-12 | [10 empty] | 3558.48 |  | 607.91 |  | 805.69 |  | 45.6 |  | 15.9 |  | 187.3 |  | 371.2
2018-07-13 | [10 empty] | 3525.36 |  | 511.11 |  | 816.72 |  | 46.2 |  | 14.5 |  | 152.5 |  | 375.1
2018-07-14 | [10 empty] | 3505.2 |  | 330.09 |  | 665.19 |  | 39.2 |  | 15.6 |  | 141.5 |  | 383.6
2018-07-15 | [10 empty] | 3625.44 |  | 307.59 |  | 656.5 |  | 45.9 |  | 15.6 |  | 139.4 |  | 377.4
2018-07-16 | [10 empty] | 3655.2 |  | 437 |  | 692.41 |  | 56.6 |  | 14.2 |  | 154.3 |  | 380.5
2018-07-17 | [10 empty] | 3551.76 |  | 572.7 |  | 741 |  | 54.6 |  | 15.7 |  | 156.3 |  | 375.6
2018-07-18 | [10 empty] | 3765.84 |  | 492.59 |  | 739.09 |  | 42.9 |  | 14.5 |  | 194.6 |  | 374.59
2018-07-19 | [10 empty] | 3783.36 |  | 535.3 |  | 751 |  | 48.4 |  | 15.9 |  | 177.1 |  | 376.8
2018-07-20 | [10 empty] | 3767.28 |  | 519.2 |  | 746 |  | 46.6 |  | 15.2 |  | 152.8 |  | 380.2
2018-07-21 | [10 empty] | 3747.36 |  | 401.5 |  | 671 |  | 37.8 |  | 15.7 |  | 132.7 |  | 379.7
2018-07-22 | [10 empty] | 3774.48 |  | 304.91 |  | 665.31 |  | 27.9 |  | 15.9 |  | 124.5 |  | 389.5
2018-07-23 | [10 empty] | 3814.56 |  | 553.3 |  | 700.59 |  | 45.4 |  | 14.5 |  | 137.7 |  | 380.4
2018-07-24 | [10 empty] | 3788.64 |  | 572.41 |  | 686.81 |  | 38.3 |  | 15.9 |  | 126.2 |  | 377.1
2018-07-25 | [10 empty] | 3761.76 |  | 491.09 |  | 680.38 |  | 45.6 |  | 15.6 |  | 133.2 |  | 375.5
2018-07-26 | [10 empty] | 3789.84 |  | 454.5 |  | 690.22 |  | 35.4 |  | 14.5 |  | 133.8 |  | 374
2018-07-27 | [10 empty] | 3786.24 |  | 484.61 |  | 729.28 |  | 49.8 |  | 16 |  | 127.9 |  | 381.2
2018-07-28 | [10 empty] | 3716.4 |  | 399.39 |  | 664.22 |  | 32.6 |  | 15.8 |  | 124.7 |  | 378.5
2018-07-29 | [10 empty] | 3721.44 |  | 355.5 |  | 645.59 |  | 37 |  | 15.8 |  | 111.5 |  | 379.8
2018-07-30 | [10 empty] | 3757.44 |  | 626.41 |  | 676 |  | 60.8 |  | 14.5 |  | 161 |  | 388.6
2018-07-31 | [10 empty] | 3744 |  | 585.39 |  | 635.5 |  | 60.1 |  | 15.5 |  | 157.2 |  | 382.4
2018-08-01 | [10 empty] | 3714.24 |  | 663.8 |  | 660.69 |  | 65.9 |  | 14.7 |  | 152.2 |  | 375
2018-08-02 | [10 empty] | 3731.04 |  | 634.72 |  | 656.72 |  | 51.2 |  | 14.4 |  | 150.3 |  | 383.4
2018-08-03 | [10 empty] | 3690.96 |  | 583.98 |  | 654.19 |  | 60.9 |  | 15.7 |  | 135.2 |  | 375.6
2018-08-04 | [10 empty] | 3696.96 |  | 406.81 |  | 612.41 |  | 51.2 |  | 15.6 |  | 150.2 |  | 381
2018-08-05 | [10 empty] | 3682.56 |  | 377.48 |  | 578.19 |  | 43.6 |  | 14.7 |  | 142.8 |  | 378.3
2018-08-06 | [10 empty] | 3708.48 |  | 599.7 |  | 660.31 |  | 48.4 |  | 16.8 |  | 149.2 |  | 379.7
2018-08-07 | [10 empty] | 3686.16 |  | 616.5 |  | 698.59 |  | 54.7 |  | 14.3 |  | 161.9 |  | 381.1
2018-08-08 | [10 empty] | 3704.64 |  | 676.11 |  | 704.72 |  | 53.7 |  | 15.1 |  | 146.8 |  | 377.7
2018-08-09 | [10 empty] | 3625.44 |  | 586.7 |  | 752 |  | 60 |  | 15.7 |  | 157 |  | 376.91
2018-08-10 | [10 empty] | 3578.16 |  | 597.98 |  | 776.38 |  | 56.8 |  | 14.4 |  | 132.7 |  | 378.9
2018-08-11 | [10 empty] | 3773.76 |  | 329.02 |  | 692.72 |  | 46.7 |  | 15.6 |  | 126.3 |  | 377.5
2018-08-12 | [10 empty] | 3778.32 |  | 255.2 |  | 612.69 |  | 41.3 |  | 14.4 |  | 145.1 |  | 377.9
2018-08-13 | [10 empty] | 3751.68 |  | 543.48 |  | 674.62 |  | 55.9 |  | 15.7 |  | 141.1 |  | 376
2018-08-14 | [10 empty] | 3645.36 |  | 587.52 |  | 792.47 |  | 56.4 |  | 14.4 |  | 114.4 |  | 376.2
2018-08-15 | [10 empty] | 3600.96 |  | 599.19 |  | 711.81 |  | 49.9 |  | 14.4 |  | 106.3 |  | 377.7
2018-08-16 | [10 empty] | 3710.64 |  | 569.59 |  | 686 |  | 42.6 |  | 15.8 |  | 139.1 |  | 376.5
2018-08-17 | [10 empty] | 3613.68 |  | 532.31 |  | 752.31 |  | 44.4 |  | 14.4 |  | 211.3 |  | 376.9
2018-08-18 | [10 empty] | 3568.32 |  | 590.69 |  | 693.41 |  | 34.8 |  | 15.8 |  | 130.1 |  | 377.1
2018-08-19 | [10 empty] | 3506.64 |  | 417.41 |  | 653.19 |  | 40.7 |  | 14.5 |  | 108.6 |  | 378.2
2018-08-20 | [10 empty] | 3646.32 |  | 511 |  | 721.5 |  | 50.1 |  | 16 |  | 124.5 |  | 377.6
2018-08-21 | [10 empty] | 3693.36 |  | 566.72 |  | 698.59 |  | 44.6 |  | 14.1 |  | 128.4 |  | 379.4
2018-08-22 | [10 empty] | 3720.48 |  | 641.78 |  | 625 |  | 50.2 |  | 15 |  | 125.71 |  | 386.3
2018-08-27 | [10 empty] | 3669.6 |  | 516.09 |  | 654.5 |  | 48 |  | 14.8 |  | 132.7 |  | 380.8
2018-08-24 | [10 empty] | 3651.36 |  | 478 |  | 711.69 |  | 46.9 |  | 14.1 |  | 128.5 |  | 385.3
2018-08-25 | [10 empty] | 3625.68 |  | 315.72 |  | 663.12 |  | 48.8 |  | 14.1 |  | 103 |  | 379.4
2018-08-27 | [10 empty] | 3582.6545 |  | 96.7969 |  | 194.0938 |  | 9.1016 |  | 4.8999 |  | 25.2969 |  | 128.3984

## 损耗抄表
万国数据深圳五号数据中心损耗系统状态统计表(单位：kwh）
日期 | UPS_IT输入 | UPS_IT输出 | UPS_设施输入 | UPS_设施输出 | HVDC输入 | HVDC输出
测点 | A=1879054966¦25 B=1879054967¦25 C=1879054969¦25 D=1879054970¦25 E=1879054972¦25 F=1879054973¦25 G=1879055014¦25 H=1879055015¦25 I=1879055032¦25 J=1879055033¦25 K=1879055035¦25 L=1879055036¦25 | A=1879054977¦25 B=1879054978¦25 C=1879054979¦25 D=1879055010¦25 E=1879055011¦25 F=1879055012¦25 | A=1879049397¦25 B=1879049398¦25 C=1879049396¦25 D=1879049395¦25 E=1879049389¦25 F=1879049390¦25 G=1879049392¦25 H=1879049393¦25 | A=1879049572¦25 B=1879049577¦25 C=1879049580¦25 D=1879049585¦25 | A=1879049314¦25 B=1879049356¦25 C=1879049380¦25 D=1879049417¦25 | A=1879054962¦25 B=1879054963¦25 C=1879049580¦25 D=1879055039¦25
规则 | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H)+JLJ(I)+JLJ(J)+JLJ(K)+JLJ(L) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)+JLJ(E)+JLJ(F)+JLJ(G)+JLJ(H) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D) | DATABASE¦JLJ(A)+JLJ(B)+JLJ(C)+JLJ(D)
2018-06-01 | 9871.06 | 9349.78 | 2082.11 | 1703.38 | 2653.7 | 1285.91
2018-06-02 | 10228.5 | 9697.5 | 2052.09 | 1674.71 | 2651.81 | 1283.6
2018-06-03 | 10205.5 | 9670.09 | 2046.8 | 1670.91 | 2650.69 | 1283.49
2018-06-04 | 9361 | 8853.45 | 1734.91 | 1666.8 | 2651.41 | 1887.8
2018-06-05 | 10462.69 | 9894.64 | 2049.2 | 1669.41 | 2653.91 | 2281.2
2018-06-06 | 10652.09 | 10067.39 | 2032 | 1658.3 | 2654.91 | 1825.8
2018-06-07 | 10647 | 10077.59 | 2027.39 | 1655.78 | 2655.48 | 1844
2018-06-08 | 10690.91 | 10127.62 | 2025.3 | 1654.8 | 2654.69 | 1845.41
2018-06-09 | 10740 | 10176.59 | 2024.41 | 1654.21 | 2655.91 | 1843.2
2018-06-10 | 10769.34 | 10202.19 | 2023.31 | 1654.1 | 2654.91 | 1834.79
2018-06-11 | 10781.56 | 10215.78 | 2022.89 | 1653.7 | 2653.09 | 1844.21
2018-06-12 | 10833.56 | 10266.03 | 2022.8 | 1654 | 2655.02 | 1845.3
2018-06-13 | 11087.44 | 10513.97 | 2021.61 | 1652.79 | 2655.8 | 1843.59
2018-06-14 | 11148.28 | 10574.34 | 2022.98 | 1654.31 | 2654.8 | 1841.09
2018-06-15 | 11164.38 | 10588.09 | 2035.91 | 1667.2 | 2682.41 | 1854.12
2018-06-16 | 11152.72 | 10577.97 | 2019.8 | 1651.89 | 2715.69 | 1838.59
2018-06-17 | 11432.59 | 10845.5 | 2019.2 | 1652.3 | 2716.31 | 1834.61
2018-06-18 | 11426.62 | 10842.12 | 2019.81 | 1652.1 | 2717.09 | 1841.4
2018-06-19 | 11435.97 | 10851.28 | 2020.39 | 1652.89 | 2716 | 1840
2018-06-20 | 11556.91 | 10950.06 | 2007.31 | 1639.5 | 2716.39 | 1832.41
2018-06-21 | 11640.38 | 11039.25 | 2068.58 | 1694.89 | 2713.7 | 2009.7
2018-06-22 | 11817.31 | 11133.41 | 2082.81 | 1705.7 | 2713.61 | 2099.39
2018-06-23 | 11929.16 | 11137 | 2081.19 | 1704.3 | 2713.39 | 2095.2
2018-06-24 | 11911.88 | 11132.56 | 2079.52 | 1702.41 | 2712.8 | 2099.41
2018-06-25 | 11995.44 | 11217.84 | 2040.41 | 1664.81 | 2715.7 | 2078.4
2018-06-26 | 11748.88 | 11037.81 | 2209.69 | 1831.6 | 2719.02 | 2313.4
2018-06-27 | 12171.12 | 11593.38 | 2025 | 1654.99 | 2723.39 | 2430.3
2018-06-28 | 12166.47 | 11584.44 | 1933.41 | 1566.6 | 2726.59 | 2366.91
2018-06-29 | 12173.38 | 11599.66 | 1932.78 | 1566.31 | 2728.31 | 2370.49
2018-06-30 | 12190.75 | 11617.31 | 1932.92 | 1565.99 | 2728.48 | 2370
2018-07-01 | 12182.38 | 11617 | 1934.09 | 1566.61 | 2727.91 | 2369.9
2018-07-02 | 12232.91 | 11664.19 | 1935.48 | 1568.08 | 2748.59 | 2375.7
2018-07-03 | 12565.19 | 11979.81 | 1803.42 | 1439.91 | 2789.7 | 2295.11
2018-07-04 | 11466.28 | 10936.41 | 1611.89 | 1431.8 | 2798.5 | 1724.4
2018-07-05 | 12337.09 | 11773.22 | 1823.3 | 1430.99 | 2809 | 1351.31
2018-07-06 | 12188.22 | 11617.81 | 1808.42 | 1430.4 | 2810.7 | 1358.39
2018-07-07 | 12195.72 | 11639.56 | 1806.5 | 1430.81 | 2810.61 | 1355.52
2018-07-08 | 12209.88 | 11655.03 | 1805.89 | 1430.58 | 2809.69 | 1351.59
2018-07-09 | 12379.59 | 11823.72 | 1805.89 | 1430.8 | 2809.91 | 1348.4
2018-07-10 | 12451.03 | 11895.84 | 2052.31 | 1669.6 | 2802.81 | 1356.7
2018-07-11 | 12504.12 | 11946.5 | 1919.3 | 1542.21 | 2809.59 | 1353.09
2018-07-12 | 12632.78 | 12071.12 | 1962.09 | 1585.2 | 2815.61 | 1351.81
2018-07-13 | 12804.78 | 12238.09 | 2081.41 | 1701.52 | 2813.38 | 1347.5
2018-07-14 | 12815.72 | 12250.59 | 2055.5 | 1676.8 | 2810.31 | 1346.5
2018-07-15 | 12764.84 | 12197.44 | 1923.5 | 1548.6 | 2810.69 | 1339.59
2018-07-16 | 11721.47 | 11182.62 | 1653.09 | 1549.6 | 2810.91 | 1480.3
2018-07-17 | 12879.28 | 12229 | 1936.81 | 1545.2 | 2811 | 2052.41
2018-07-18 | 13112.59 | 12452.41 | 1965.7 | 1589.41 | 2806.59 | 2078.69
2018-07-19 | 13536.47 | 12870.81 | 1931.39 | 1558.09 | 2812.03 | 2065.3
2018-07-20 | 13726.25 | 13056.72 | 1974.91 | 1600.09 | 2815.56 | 2082.2
2018-07-21 | 13412.78 | 12760.56 | 1944.11 | 1571.91 | 2815 | 2072
2018-07-22 | 13376.31 | 12723.62 | 1943.89 | 1571.59 | 2815.62 | 2067.2
2018-07-23 | 13499.72 | 12842.91 | 1942.3 | 1570.81 | 2817.52 | 2063.61
2018-07-24 | 13629.75 | 12966.97 | 1942.59 | 1571.09 | 2817.48 | 2063.48
2018-07-25 | 13934.31 | 13261.09 | 1945.02 | 1572.8 | 2817.41 | 2063.1
2018-07-26 | 14106.69 | 13429 | 1996.39 | 1622.7 | 2817.78 | 2097.41
2018-07-27 | 14309.59 | 13625.91 | 2103.3 | 1726.5 | 2818.11 | 2152.41
2018-07-28 | 14210.66 | 13528.31 | 2384.91 | 2000.4 | 2816.38 | 2291.7
2018-07-29 | 14273.75 | 13588.78 | 2307.5 | 1925.59 | 2817.12 | 2253.89
2018-07-30 | 14523.62 | 13827.91 | 2307.3 | 1925.2 | 2817.59 | 2251.11
2018-07-31 | 14773.91 | 14068.62 | 2303.61 | 1921.8 | 2818.22 | 2243.5
2018-08-01 | 15394.59 | 14670.97 | 2502.89 | 2116.12 | 2818.77 | 2342.3
2018-08-02 | 15172 | 14453.62 | 2687 | 2295.8 | 2818.83 | 2434.09
2018-08-03 | 15268.62 | 14549.72 | 2495.7 | 2110.01 | 2818.5 | 2342.2
2018-08-04 | 15588.97 | 14858.41 | 2476.5 | 2091.39 | 2817.8 | 2331.8
2018-08-05 | 15471.94 | 14726.88 | 2456.91 | 2071.9 | 2817.61 | 2323.2
2018-08-06 | 15657.31 | 14912.62 | 2456.89 | 2071.89 | 2818.41 | 2320.3
2018-08-07 | 15700.25 | 14945.47 | 2423.61 | 2040.5 | 2820.86 | 2494.3
2018-08-08 | 15872.72 | 15125.88 | 2374.5 | 1993.81 | 2826.42 | 2703.51
2018-08-09 | 15862.19 | 15125.19 | 2380.19 | 1999.09 | 2831.5 | 2723.48
2018-08-10 | 15905 | 15163.66 | 2369.81 | 1989.5 | 2826.7 | 2709.41
2018-08-11 | 15584.59 | 14853.12 | 2378 | 1997.4 | 2830.81 | 2714.59
2018-08-12 | 15627.81 | 14892.75 | 2333 | 1953.8 | 2831.58 | 2683.59
2018-08-13 | 15880.5 | 15144.44 | 2326.5 | 1947.29 | 2832.91 | 2679.91
2018-08-14 | 15815.12 | 15080.38 | 2325.98 | 1946.91 | 2835.62 | 2678
2018-08-15 | 15867.59 | 15129.41 | 2326.7 | 1947.71 | 2834.48 | 2680.11
2018-08-16 | 16076.06 | 15330.78 | 2335.91 | 1954.88 | 2833.39 | 2460.48
2018-08-17 | 14583.75 | 13897.06 | 1971.7 | 1877.41 | 2830.83 | 1993.91
2018-08-18 | 15632.88 | 14928.22 | 2177.5 | 1734.11 | 2828.56 | 1339.61
2018-08-19 | 15563.31 | 14857.38 | 2131.8 | 1735.09 | 2828.23 | 1341.08
2018-08-20 | 15936.41 | 15230.12 | 2129.7 | 1735.62 | 2829.19 | 1336.31
2018-08-21 | 15834.81 | 15137.69 | 2129.11 | 1735.08 | 2830.28 | 1334.61
2018-08-22 | 15718.56 | 15038 | 2127.69 | 1734.3 | 2830.09 | 1339.41
2018-08-27 | 15783.03 | 15102.72 | 2126.2 | 1733.19 | 2829.81 | 1342.39
2018-08-24 | 15760.5 | 15084.5 | 2163.2 | 1769.81 | 2830.81 | 1341.11
2018-08-25 | 15697.5 | 15019.97 | 2161.61 | 1767.4 | 2832.52 | 1340.8
2018-08-27 | 5332.375 | 5105.9062 | 713.5 | 582.6836 | 939.8281 | 448.9062

## Sheet1
| 低压侧计数 | 高压侧计数 | IT电量 | 冷水系 统电量 | 精密空 调电量 (含新风空调&AHU) | 变压器损耗 | 电力+其他损耗2
kw
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-04
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-11
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-29
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-02
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-20
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-07
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-20
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30